## AAAC_CYMDIST
BIBLIOTECA AAAC 6201-T81 PARA CYMDIST 9
Datos de fabricante + columnas calculadas. No mezclar valores calculados con datos declarados por fabricante sin revisar la columna 'Origen'.
Calibre nominal (mm²) | Sección real (mm²) | N.º hilos | Ø hilo (mm) | Ø externo (mm) | Ø externo (cm) | Peso aprox. (kg/km) | Carga rotura mín. (kN) | RGM/GMR (cm) | Ampacidad (A) | Rdc @20°C (Ω/km) | R @25°C* (Ω/km) | R @80°C* (Ω/km) | Icc 1 s Nexans** (A) | Icc 1 s CYMDIST captura*** (A) | Frecuencia (Hz) | Origen principal | Observación
35 | 34.91 | 7 | 2.52 | 7.57 | 0.757 | 95.7 | 10.81 | 0.27479 | 160 | 0.9651 | 0.98247 | 1.1736 | 3705.1646 | 4649.4321 | 60 | https://es.scribd.com/document/627410886/Nexans-AAAC-6201-mm2 | Fabricante: dimensiones/R20/ampacidad. R25/R80, RGM e Icc son calculados; ver Fuentes_y_notas.
50 | 50.14 | 7 | 3.02 | 9.05 | 0.905 | 136.8 | 15.44 | 0.32852 | 195 | 0.6755 | 0.68766 | 0.82141 | 5321.597 | 6642.0458 | 60 | https://es.scribd.com/document/627410886/Nexans-AAAC-6201-mm2 | Fabricante: dimensiones/R20/ampacidad. R25/R80, RGM e Icc son calculados; ver Fuentes_y_notas.
70 | 70.06 | 7 | 3.57 | 10.7 | 1.07 | 191.5 | 20.95 | 0.38841 | 235 | 0.4825 | 0.49118 | 0.58672 | 7435.8015 | 9298.8642 | 60 | https://es.scribd.com/document/627410886/Nexans-AAAC-6201-mm2 | Fabricante: dimensiones/R20/ampacidad. R25/R80, RGM e Icc son calculados; ver Fuentes_y_notas.
95 | 93.58 | 19 | 2.52 | 12.62 | 1.262 | 261.1 | 29.33 | 0.44927 | 300 | 0.3573 | 0.36373 | 0.43448 | 9932.0912 | 12619.8871 | 60 | https://es.scribd.com/document/627410886/Nexans-AAAC-6201-mm2 | Fabricante: dimensiones/R20/ampacidad. R25/R80, RGM e Icc son calculados; ver Fuentes_y_notas.
120 | 118.2 | 19 | 2.84 | 14.3 | 1.43 | 332.6 | 37.05 | 0.50908 | 340 | 0.2828 | 0.28789 | 0.34388 | 12545.1291 | 15940.91 | 60 | https://es.scribd.com/document/627410886/Nexans-AAAC-6201-mm2 | Fabricante: dimensiones/R20/ampacidad. R25/R80, RGM e Icc son calculados; ver Fuentes_y_notas.
150 | 147.75 | 19 | 3.17 | 15.85 | 1.585 | 412.3 | 46.31 | 0.56426 | 395 | 0.2263 | 0.23037 | 0.27518 | 15681.4113 | 19926.1375 | 60 | https://es.scribd.com/document/627410886/Nexans-AAAC-6201-mm2 | Fabricante: dimensiones/R20/ampacidad. R25/R80, RGM e Icc son calculados; ver Fuentes_y_notas.
185 | 184.2 | 37 | 2.5 | 17.5 | 1.75 | 507 | 56.84 | 0.62475 | 455 | 0.1844 | 0.18772 | 0.22423 | 19550.0235 | 24575.5696 | 60 | https://es.scribd.com/document/627410886/Nexans-AAAC-6201-mm2 | Fabricante: dimensiones/R20/ampacidad. R25/R80, RGM e Icc son calculados; ver Fuentes_y_notas.
240 | 240.39 | 61 | 2.25 | 20.3 | 2.03 | 660 | 72.04 | 0.72268 | 545 | 0.1381 | 0.14059 | 0.16793 | 25513.7358 | 31881.82 | 60 | https://es.scribd.com/document/627410886/Nexans-AAAC-6201-mm2 | Fabricante: dimensiones/R20/ampacidad. R25/R80, RGM e Icc son calculados; ver Fuentes_y_notas.
300 | 299.43 | 61 | 2.5 | 22.5 | 2.25 | 827 | 83.63 | 0.801 | 625 | 0.111 | 0.113 | 0.13498 | 31779.9323 | 39852.275 | 60 | https://es.scribd.com/document/627410886/Nexans-AAAC-6201-mm2 | Fabricante: dimensiones/R20/ampacidad. R25/R80, RGM e Icc son calculados; ver Fuentes_y_notas.

## Material_6201T81
PROPIEDADES DEL MATERIAL AAAC 6201-T81
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad CYMDIST | Origen | Nota
Material | - | AAAC 6201-T81 | - | https://co.prysmian.com/es/cable-aaac-6201 | Prysmian confirma aleación 6201-T81 para AAAC.
Magnético | - | No | - | https://co.prysmian.com/es/cable-aaac-6201 | Aleación de aluminio: no ferromagnética.
Coeficiente de temperatura a 20°C | α20 | 0.0036 | 1/K | https://es.scribd.com/document/627410886/Nexans-AAAC-6201-mm2 | Valor usado para ajustar R20 a otras temperaturas en esta hoja.
Calor específico volumétrico | ρc | 2.42 | E6 J/(K·m³) | https://co.prysmian.com/sites/co.prysmian.com/files/media/documents/FT-AAAC.pdf | Valor de trabajo para la biblioteca; debe validarse contra la ficha metalúrgica específica del proveedor.
Temperatura de cortocircuito | Tcc | 340 | °C | https://es.scribd.com/document/627410886/Nexans-AAAC-6201-mm2 | La ficha Nexans métrica usa 340°C como temperatura final de corto en el criterio reproducido.
Frecuencia | f | 60 | Hz | CNE Suministro 2011 | Frecuencia nominal en Perú.

## Fuentes_y_notas
FUENTES, CONDICIONES Y TRAZABILIDAD
ID | Fuente / fabricante | URL | Uso en el archivo
F1 | Nexans – AAAC 6201-T81 (página oficial actual) | https://www.nexans.co/es/products/Redes-de-Transmisi%C3%B3n-y-Distribuci%C3%B3n-de-Energ%C3%ADa/Cables-de-Aluminio-Desnudo/Cable-AAAC/AAAC-6201-T81.html | Confirma conductor AAAC 6201-T81 y publica datos de productos: diámetro, hilos, Rdc, ampacidad e Icc 1 s para tamaños comerciales.
F2 | Ficha Nexans AAAC 6201 mm² (copia en línea del documento generado por Nexans) | https://es.scribd.com/document/627410886/Nexans-AAAC-6201-mm2 | Base de la serie métrica 35–300 mm²: sección, diámetro, hilos, Rdc 20°C, carga de rotura y ampacidad. Condiciones indicadas: conductor 80°C, ambiente 40°C, viento 2 km/h.
F3 | Prysmian – Ficha técnica AAAC 6201-T81 | https://co.prysmian.com/sites/co.prysmian.com/files/media/documents/FT-AAAC.pdf | Contraste independiente de fabricante: aleación 6201-T81, dimensiones, Rdc/Rac, ampacidad e Icc para tamaños ASTM.
F4 | Prysmian – página oficial Cable AAAC 6201 | https://co.prysmian.com/es/cable-aaac-6201 | Confirma construcción en aleación de aluminio 6201-T81 y normas ASTM B398/B399.
F5 | Nexans Colombia – AAAC 6201-T81 (pagina oficial ASTM/kcmil) | https://www.nexans.co/es/products/Redes-de-Transmisi%C3%B3n-y-Distribuci%C3%B3n-de-Energ%C3%ADa/Cables-de-Aluminio-Desnudo/Cable-AAAC/AAAC-6201-T81.html | Serie ASTM: Alliance ~125 mm2 es 7 hilos / Rdc 0,273 Ohm/km / 396 A. NO es la construccion 19 hilos del 120 mm2 metrico de Electro Dunas.
F6 | DIN 48201-6 / IEC metrico AAAC 120 mm2 (19/2,8) | https://www.vwcable.com/bare-aaac-conductor-6201-120sqmm-19-2-8mm/ | Referencia metrica alineada a ATVB1: 19 hilos x 2,8 mm, OD 14,0 mm, Rdc max 0,2854 Ohm/km, carga 32,68 kN.
F7 | Prysmian – FT-AAAC 6201-T81 (Alliance 125 mm2) | https://co.prysmian.com/sites/co.prysmian.com/files/media/documents/FT-AAAC.pdf | Contraste ASTM: Alliance 125 mm2, 7x4,77, OD 14,3 mm, Rdc 0,268, ampacidad 395 A (condiciones 25/75 C).
N1 | R @25°C y R @80°C | Calculadas desde Rdc@20°C con R_T = R20·[1+α20·(T−20)], α20=0,0036/K. Se usan para reproducir el comportamiento mostrado en CYMDIST; no sustituyen una Rac de ensayo del fabricante.
N2 | RGM/GMR | Valor geométrico aproximado para conductor concéntrico; no es un dato declarado en la ficha métrica utilizada. Para estudios sensibles de impedancia, usar el GMR del fabricante o calcularlo con la geometría exacta de los hilos.
N3 | Icc 1 s Nexans | Estimación proporcional a la sección real usando k≈106.13 A/mm², obtenido de dos productos oficiales Nexans: 24,7 mm² → 2,6 kA y 39,25 mm² → 4,2 kA. Es una referencia de fabricante, no una tabla contractual para cada sección métrica.
N4 | Icc 1 s CYMDIST captura | Calculada con k=132.84092 A/mm² para reproducir la captura: 120 mm² → 15.940,91 A. Esta columna NO proviene de la ficha Nexans y se mantiene separada para diagnosticar la biblioteca actual.
N5 | Ampacidad | La columna principal usa los valores de la ficha métrica Nexans reproducida. Condiciones: temperatura máxima del conductor 80°C, temperatura ambiente 40°C y velocidad del viento 2 km/h.
N6 | Uso en CYMDIST | Antes de reemplazar en bloque la biblioteca, validar que la norma/construcción del conductor instalado en Electro Dunas coincide con la ficha seleccionada. No mezclar series DIN, IEC y ASTM en un mismo registro.
N7 | Error Rdc en captura CYMDIST AAAC1203 / ATVB1-22.9KV-120 |  | Captura antigua tenia Rdc=0,9651 (35 mm2). BD actual ATVB1-22.9KV-120: R1=0,2879 y Amp=340 OK vs ficha. ConductorDB solo guarda GMR/OD/hilos/Size; R/ampacidad estan en OverheadLineDB.
N8 | Advertencia CYME 510088/510094 Modelo armonico SEC_1091_978023 |  | SEC_1091_978023 HarmonicModel=NominalPI (restaurado y guardado). Si reaparece 510094 al modificar tramo, Validar -> aceptar Nominal PI (coherente con el alimentador). No forzar RL serie.
N9 | Revision web | 2026-09-20 | Verificadas F5 (Nexans oficial ASTM), F6 (DIN 120 19/2.8), F7 (Prysmian FT-AAAC). Mantener serie metrica 19 hilos para Electro Dunas; no sustituir por Alliance ASTM 7 hilos.

## Control_120mm2
CONTROL DE DATOS – AAAC 120 mm²
Campo CYMDIST | Captura actual | Valor tabla referenciada | Comentario
Tipo | AAAC - Conductor de aleación de aluminio | AAAC - Conductor de aleación de aluminio | Coincide
Material | AAAC6201-T81 | AAAC6201-T81 | Coincide
Tamaño nominal | 120 mm² | 120 mm² | Coincide
Superficie total | 120 mm² | 118,20 mm² real | Usar sección real si CYMDIST permite diferenciar nominal/real.
Diámetro externo | 1,4 cm | 1,430 cm | Compatible; la ficha métrica da 14,30 mm.
N.º alambres | 19 | 19 | Coincide
RGM | 0,53 cm | 0.509 cm aprox. | RGM no declarado en la ficha; validar con geometría exacta.
Corriente permanente | 340 A (NominalRating OH) | 340 A | BD verificada: 340 A = ficha metrica. OK.
Icc 1 s | 15.940,91 A | 12,545 A estimación Nexans / 15,940.91 A criterio captura | Hay diferencia de criterio térmico. Mantener ambos separados.
Rdc @20°C | (no en ConductorDB; R1 OH=0,2879 @25C) | 0,2828 Ω/km | BD verificada 2026-09-20: ATVB1-22.9KV-120 PositiveSequenceResistance=0,2879 (=R@25 ficha). OK. No usar 0,9651 (era error de captura antigua del 35 mm2).
R @25°C | 0,2879 (OH R1) | 0.2879 Ω/km | Coincide con ficha. OK en BD.
R @80°C | 0,3439 Ω/km | 0.3439 Ω/km | Coincide con el ajuste térmico usando α20=0,0036/K.
Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | Correcto para Perú.
Modelo armonico (tramo) | NominalPI (SEC_1091_978023) | NominalPI | Restaurado NominalPI y guardado estudio. Advertencia 510094: al validar, aceptar Nominal PI (no RL serie).
Accion BD recomendada | Verificado OK | R1=0.2879; Amp=340; OD=1.43; GMR=0.509; hilos=19 | Valores en BD alineados a ficha. Sync actualizado para reescribir R1/ratings en OverheadLine.
Fecha revision web | 2026-09-20 | F5+F6+F7 | Confirmado: no usar Alliance ASTM (7 hilos) para ATVB1 120 metrico 19 hilos.