## Cu_XLPE_18-30kV
CABLE SUBTERRÁNEO DE COBRE – XLPE – 18/30(36) kV – UNIPOLAR
Red MT de referencia: 22,9 kV. Datos de fabricante Prysmian + número mínimo de hilos según NTP-IEC 60228 Clase 2.
Sección nominal (mm²) | Cantidad de hilos (mín. IEC 60228 Clase 2) | Configuración | Tensión Uo/U (kV) | Ø conductor (mm) | Ø aislamiento (mm) | Ø pantalla metálica (mm) | Ø exterior (mm) | Peso cable (kg/km) | Longitud carrete (m) | Rdc @20°C (Ω/km) | Rdc @25°C* (Ω/km) | Rdc @90°C* (Ω/km) | Ampacidad aire (A) | Ampacidad enterrado (A) | Icc 1 s (kA) | T operación máx. (°C) | T cortocircuito (°C) | Fuente
50 | 19 | 1x50 | 18/30(36) | 8.2 | 26 | 31 | 37 | 3703 | 1000 | 0.387 | 0.3946 | 0.49346 | 238 | 196 | 7.2 | 90 | 250 | https://asean.prysmian.com/sites/asean.prysmian.com/files/media/documents/MV%20Cables%20-%20250219.pdf
70 | 19 | 1x70 | 18/30(36) | 9.8 | 27 | 32 | 38 | 4007 | 1000 | 0.268 | 0.27327 | 0.34173 | 296 | 239 | 10 | 90 | 250 | https://asean.prysmian.com/sites/asean.prysmian.com/files/media/documents/MV%20Cables%20-%20250219.pdf
95 | 19 | 1x95 | 18/30(36) | 11.4 | 28 | 34 | 40 | 4443 | 1000 | 0.193 | 0.19679 | 0.24609 | 361 | 285 | 13.6 | 90 | 250 | https://asean.prysmian.com/sites/asean.prysmian.com/files/media/documents/MV%20Cables%20-%20250219.pdf
120 | 37 | 1x120 | 18/30(36) | 12.9 | 30 | 36 | 41 | 4958 | 1000 | 0.153 | 0.15601 | 0.19509 | 417 | 323 | 17.2 | 90 | 250 | https://asean.prysmian.com/sites/asean.prysmian.com/files/media/documents/MV%20Cables%20-%20250219.pdf
150 | 37 | 1x150 | 18/30(36) | 14.3 | 31 | 37 | 43 | 5387 | 500 | 0.124 | 0.12644 | 0.15811 | 473 | 361 | 21.5 | 90 | 250 | https://asean.prysmian.com/sites/asean.prysmian.com/files/media/documents/MV%20Cables%20-%20250219.pdf
185 | 37 | 1x185 | 18/30(36) | 15.8 | 33 | 39 | 44 | 6050 | 500 | 0.099 | 0.10095 | 0.12623 | 543 | 406 | 26.5 | 90 | 250 | https://asean.prysmian.com/sites/asean.prysmian.com/files/media/documents/MV%20Cables%20-%20250219.pdf
240 | 37 | 1x240 | 18/30(36) | 18.3 | 35 | 41 | 47 | 6872 | 500 | 0.075 | 0.076474 | 0.095633 | 641 | 469 | 34.3 | 90 | 250 | https://asean.prysmian.com/sites/asean.prysmian.com/files/media/documents/MV%20Cables%20-%20250219.pdf
300 | 61 | 1x300 | 18/30(36) | 20.4 | 37 | 44 | 49 | 7830 | 500 | 0.06 | 0.061179 | 0.076506 | 735 | 526 | 42.9 | 90 | 250 | https://asean.prysmian.com/sites/asean.prysmian.com/files/media/documents/MV%20Cables%20-%20250219.pdf
400 | 61 | 1x400 | 18/30(36) | 23 | 40 | 47 | 52 | 9316 | 500 | 0.047 | 0.047924 | 0.05993 | 845 | 590 | 57.2 | 90 | 250 | https://asean.prysmian.com/sites/asean.prysmian.com/files/media/documents/MV%20Cables%20-%20250219.pdf
500 | 61 | 1x500 | 18/30(36) | 26.4 | 43 | 50 | 56 | 10859 | 250 | 0.0366 | 0.037319 | 0.046669 | 961 | 668 | 71.5 | 90 | 250 | https://asean.prysmian.com/sites/asean.prysmian.com/files/media/documents/MV%20Cables%20-%20250219.pdf
630 | 91 | 1x630 | 18/30(36) | 30.2 | 47 | 54 | 60 | 12938 | 250 | 0.0283 | 0.028856 | 0.036085 | 1078 | 734 | 90.1 | 90 | 250 | https://asean.prysmian.com/sites/asean.prysmian.com/files/media/documents/MV%20Cables%20-%20250219.pdf

## CYMDIST_Carga_Rapida
VALORES PRINCIPALES PARA CREAR EL CABLE EN CYMDIST 9
Sección (mm²) | Cantidad de hilos (mín. IEC 60228) | Tipo | Material | Tensión (kV) | Ø conductor (cm) | Ø exterior (cm) | Rdc20 (Ω/km) | Rdc25 calc. (Ω/km) | Rdc90 calc. (Ω/km) | Amp. enterrado (A) | Icc 1s (A) | Frecuencia (Hz)
50 | 19 | Cable subterráneo Cu XLPE | Cobre | 18/30(36) | 0.82 | 3.7 | 0.387 | 0.3946 | 0.49346 | 196 | 7200 | 60
70 | 19 | Cable subterráneo Cu XLPE | Cobre | 18/30(36) | 0.98 | 3.8 | 0.268 | 0.27327 | 0.34173 | 239 | 10000 | 60
95 | 19 | Cable subterráneo Cu XLPE | Cobre | 18/30(36) | 1.14 | 4 | 0.193 | 0.19679 | 0.24609 | 285 | 13600 | 60
120 | 37 | Cable subterráneo Cu XLPE | Cobre | 18/30(36) | 1.29 | 4.1 | 0.153 | 0.15601 | 0.19509 | 323 | 17200 | 60
150 | 37 | Cable subterráneo Cu XLPE | Cobre | 18/30(36) | 1.43 | 4.3 | 0.124 | 0.12644 | 0.15811 | 361 | 21500 | 60
185 | 37 | Cable subterráneo Cu XLPE | Cobre | 18/30(36) | 1.58 | 4.4 | 0.099 | 0.10095 | 0.12623 | 406 | 26500 | 60
240 | 37 | Cable subterráneo Cu XLPE | Cobre | 18/30(36) | 1.83 | 4.7 | 0.075 | 0.076474 | 0.095633 | 469 | 34300 | 60
300 | 61 | Cable subterráneo Cu XLPE | Cobre | 18/30(36) | 2.04 | 4.9 | 0.06 | 0.061179 | 0.076506 | 526 | 42900 | 60
400 | 61 | Cable subterráneo Cu XLPE | Cobre | 18/30(36) | 2.3 | 5.2 | 0.047 | 0.047924 | 0.05993 | 590 | 57200 | 60
500 | 61 | Cable subterráneo Cu XLPE | Cobre | 18/30(36) | 2.64 | 5.6 | 0.0366 | 0.037319 | 0.046669 | 668 | 71500 | 60
630 | 91 | Cable subterráneo Cu XLPE | Cobre | 18/30(36) | 3.02 | 6 | 0.0283 | 0.028856 | 0.036085 | 734 | 90100 | 60

## Material_Cobre
PARÁMETROS DEL MATERIAL – COBRE PARA CYMDIST
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad | Tipo de dato | Observación
Material del conductor | - | Cobre | - | Fabricante | Conductor de cobre, cable de MT XLPE.
Resistividad eléctrica a 20°C | ρ20 | 1.7241e-08 | Ω·m | Referencia de cálculo | Para CYMDIST usar preferentemente Rdc de fabricante por sección.
Coeficiente de temperatura a 20°C | α20 | 0.00393 | 1/K | Referencia de cálculo | Usado para calcular R25 y R90.
Densidad | ρm | 8960 | kg/m³ | Referencia de cálculo | Valor típico del cobre.
Calor específico másico | cp | 385 | J/(kg·K) | Referencia de cálculo | Valor típico a temperatura ambiente.
Calor específico volumétrico | ρc | 3.45 | E6 J/(K·m³) | Calculado | ρc = densidad × cp.
Temperatura máxima de operación | Top | 90 | °C | Fabricante | Aislamiento XLPE.
Temperatura máxima de cortocircuito | Tcc | 250 | °C | Fabricante | Aislamiento XLPE.

## Fuentes_y_notas
FUENTES Y CRITERIOS DE USO
ID | Fuente | URL | Uso / alcance
F1 | Prysmian ASEAN – Medium Voltage Cables 2025 | https://asean.prysmian.com/sites/asean.prysmian.com/files/media/documents/MV%20Cables%20-%20250219.pdf | Serie Cu XLPE 18/30 kV: diámetros, peso, Rdc 20°C, ampacidades e Icc 1 s.
F2 | Prysmian – Medium-voltage cables | https://asean.prysmian.com/products-and-solutions/power-grids/distribution/medium-voltage-cables | Página oficial de la familia de cables de media tensión.
F3 | NTP-IEC 60228:2010 / IEC 60228 – Conductores de cables aislados, Clase 2 | https://es.scribd.com/document/400003127/NTP-IEC-60228-2010 | Número mínimo de alambres para conductores circulares de cobre Clase 2: 50=19; 70=19; 95=19; 120=37; 150=37; 185=37; 240=37; 300=61; 400=61; 500=61; 630=91.
Nota | Tema | Detalle
N1 | Cantidad de hilos | La norma IEC 60228 fija un NÚMERO MÍNIMO de alambres. La cantidad exacta del cable fabricado puede diferir si el conductor es compactado y cumple la norma.
N2 | Secciones nominales | La ficha consultada para 18/30 kV empieza en 50 mm²; no se agregó 35 mm² sin fuente de fabricante.
N3 | Rdc @25°C y @90°C | Calculadas desde R20 con α20=0,00393/K. Son valores calculados, no datos directos del fabricante.
N4 | Ampacidad | Debe corregirse por condiciones reales de instalación: suelo, profundidad, agrupamiento, temperatura y resistividad térmica.
N5 | CYMDIST | Para impedancias de secuencia también se requiere geometría, pantalla y forma de conexión/puesta a tierra de pantallas.

## Tabla_Hilos
CANTIDAD DE HILOS – CABLE SUBTERRÁNEO DE COBRE XLPE 18/30(36) kV
Sección nominal (mm²) | Cantidad mínima de hilos | Clase | Norma | Observación
50 | 19 | Clase 2 | NTP-IEC 60228 / IEC 60228 | Número mínimo de alambres; si la ficha constructiva del fabricante declara otra cantidad para conductor compactado, prevalece la ficha específica.
70 | 19 | Clase 2 | NTP-IEC 60228 / IEC 60228 | Número mínimo de alambres; si la ficha constructiva del fabricante declara otra cantidad para conductor compactado, prevalece la ficha específica.
95 | 19 | Clase 2 | NTP-IEC 60228 / IEC 60228 | Número mínimo de alambres; si la ficha constructiva del fabricante declara otra cantidad para conductor compactado, prevalece la ficha específica.
120 | 37 | Clase 2 | NTP-IEC 60228 / IEC 60228 | Número mínimo de alambres; si la ficha constructiva del fabricante declara otra cantidad para conductor compactado, prevalece la ficha específica.
150 | 37 | Clase 2 | NTP-IEC 60228 / IEC 60228 | Número mínimo de alambres; si la ficha constructiva del fabricante declara otra cantidad para conductor compactado, prevalece la ficha específica.
185 | 37 | Clase 2 | NTP-IEC 60228 / IEC 60228 | Número mínimo de alambres; si la ficha constructiva del fabricante declara otra cantidad para conductor compactado, prevalece la ficha específica.
240 | 37 | Clase 2 | NTP-IEC 60228 / IEC 60228 | Número mínimo de alambres; si la ficha constructiva del fabricante declara otra cantidad para conductor compactado, prevalece la ficha específica.
300 | 61 | Clase 2 | NTP-IEC 60228 / IEC 60228 | Número mínimo de alambres; si la ficha constructiva del fabricante declara otra cantidad para conductor compactado, prevalece la ficha específica.
400 | 61 | Clase 2 | NTP-IEC 60228 / IEC 60228 | Número mínimo de alambres; si la ficha constructiva del fabricante declara otra cantidad para conductor compactado, prevalece la ficha específica.
500 | 61 | Clase 2 | NTP-IEC 60228 / IEC 60228 | Número mínimo de alambres; si la ficha constructiva del fabricante declara otra cantidad para conductor compactado, prevalece la ficha específica.
630 | 91 | Clase 2 | NTP-IEC 60228 / IEC 60228 | Número mínimo de alambres; si la ficha constructiva del fabricante declara otra cantidad para conductor compactado, prevalece la ficha específica.