## Informe
ANALISIS DE CLIENTES MAYORES
Cliente: | EMAPICA-Bomba de agua residual - Juan Santa
Ubicación: | distrito de Parcona, provincia ICA del departamento de ICA
Solicitud: | Factibilidad y Punto de Diseño |  |  |  |  | 430KW
Potencia sol. (kW): | 680 |  |  |  | Fecha de Sol. de PyO: | 2026-08-05
Alimentador: | IC106 |  |  |  | SET: | ICA
Tension (kV): | 10 |  |  |  | Transformador: | 50/30/30 MVA - ONAN
Expediente: | EXP-2026-000434
1. ANTECEDENTES
El 46239, la Unidad de Proyectos y Obras distribución solicita evaluación de Factibilidad y Punto de Diseño en media tensión, predio ubicado en el distrito de Parcona, provincia ICA del departamento de ICA.
La solicitud esta registrado con EXP-2026-000434
El interesado solicita Factibilidad y Punto de Diseño 430KW.
El interesado se encuentra próximo al alimentador IC106.
El transformador de la SET ICA tiene las siguientes características 50/30/30 MVA - ONAN .
2. DESCRIPCIÓN
Para realizar el análisis se ha considerado la información proporcionada por el interesado, reportes de mediciones de CCO e información del diagrama de Transmisión.
2.1 RED ACTUAL DE ELECTRODUNAS LL202
A) TENSION
Carga total
|  |  | kW | kVAR | kVA | FP(%)
Potencia desde las fuentes |  |  | 0.99 | 999 | 2965 | 94.15
Pérdidas |  |  | 41.26 | 55.94 | 69.51 | 59.36
Caida de Tension | %
A | 102.3%
B | 101.7%
C | 102.2%
B) CARGABILIDAD
2.1 RED PROYECTADA DE ELECTRODUNAS LL202
A) TENSION
Carga total
|  |  | kW | kVAR | kVA | FP(%)
Potencia desde las fuentes |  |  | 3233.12 | 1156.66 | 3433.79 | 94.16
Pérdidas |  |  | 51.12 | 71.09 | 87.56 | 58.38
Caida de Tension | %
A | 96.52%
B | 95.99%
C | 96.43%
B) CARGABILIDAD
C) ANALISIS DE PERDIDAS
PORCENTAJES DE PÉRDIDAS POR SISTEMA ELÉCTRICO, RECONOCIDO POR OSINERGMIN
PERDIDA RECONOCIDA POR OSM (VAD) | Alimentador | Nombre Sist. Elect. | Codigo Sist. Elect. | Pérdidas Tec. kW (%) | Pérdidas Tec. - kWh (%)
| IC106 | ICA | SE0044 | 1.2 | 0.79
PERDIDAS OBTENIDAS DE ESTUDIOS REALIZADOS AL ALIMENTADOR SL201 (Incorporando cargas solicitadas)
|  |  |  | Precio de compra: | 0.2307 | S/kWh
| MD kW | MD kWh | Pérdidas Tec. kWh - año | Pérdidas Tec. KWh (%) | Pérdida/año no reconocida (S/.)
ESTADO ACTUAL LL202 | 2791 | 18092378.4 | 63830 | 0.3528% | -18248.3214
ESTADO PRYECTADO LL202 | 3233.12 | 20958377.088 | 505500 | 2.412% | 78421.579
Por tener menores perdidas en el alimentador, se recomeinda atender desde el alimentador SL142
D) ANÁLISIS DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo con los antecedentes, descripción y escenarios realizados se concluye que, se deberia de atender la demanda solicitada desde el alimentador SL142, para lo cual, es necesario realizar una ampliación de red MT de 0.45 KM, el cual va a reforzar el alimentador para una mejor confiabilidad del sistema electrico de Ica.
SET LLIPATA
MINERA FABULOSA
SET LLIPATA
MINERA FABULOSA
SET LLIPATA
MINERA FABULOSA
SET LLIPATA
MINERA FABULOSA

## Evaluacion_LINEA DM CONTR.
EVALUACIÓN DE SOLICITUD DE NUEVO SUMINISTRO
FACTIBILIDAD Y PUNTO DE DISEÑO
A) | MAXIMA DEMANDA ACTUAL Y PROYECTADA:
EMAPICA-BOMBA DE AGUA RESIDUAL - JUAN SANTA
|  | Máxima Demanda Actual IC106 : |  |  |  | 270 | kW
|  | Máxima Demanda Proyectada IC106 : |  |  |  | 318.78 | kW
|  | Potencia Adicional Proyectada: |  |  |  | 48.78 | kW
B) | CAPACIDAD DISPONIBLE ACTUAL (Escenario en Mes de Alto Consumo) | [7 empty] | Tensión nominal (kV) | 10
| ITEM | ESCENARIO | MAXIMA DEMANDA (kW) | COSØ (%) | MAXIMA DEMANDA (kVA) | CAPACIDAD (kVA) * | FACTOR DE UTILIZACION | CAPACIDAD DISPONIBLE (kVA) | EQUIPO | CAPACIDAD (AMP.)
| 1 | CABLE DE SALIDA IC106 | 270 | 94.15 | 286.7764 | 5733.0882 | 5.002% | 5446.3118 | CABLE SUBT. N2XSY - 120mm2 | 331
| 2 | TRONCAL AÉREA IC106 | 270 | 94.15 | 286.7764 | 4156.9219 | 6.899% | 3870.1455 | TC | 400
| ITEM | ESCENARIO | MAXIMA DEMANDA (AMP) | COSØ (%) | MAXIMA DEMANDA (kVA) | CAPACIDAD (AMP) * | FACTOR DE UTILIZACION | CAPACIDAD DISPONIBLE (AMP)
| 1 | TRAFO CTE IC106 | 172 | 94.15 | 286.7764 | 400 | 43% | 228
C) | CAPACIDAD DISPONIBLE PROYECTADA CON CARGA ADICIONAL DE PRISCO (900kW)
| ITEM | ESCENARIO | MAXIMA DEMANDA (kW) | COSØ | MAXIMA DEMANDA (kVA) | CAPACIDAD (kVA) * | FACTOR DE UTILIZACION | CAPACIDAD DISPONIBLE (kVA)
| 1 | TRAFO 01 (60kV) SET PARACAS | #REF! | 0.97 | #REF! | 13000 | #REF! | #REF!
| 2 | TRAFO 01 (10kV) SET PARACAS | #REF! | 0.97 | #REF! | 9000 | #REF! | #REF!
| 3 | TRAFO CTE. B10KV | #REF! | 0.97 | #REF! | 8660 | #REF! | #REF!
| 4 | CABLE SALIDA PA08 | #REF! | 0.97 | #REF! | 6408.4 | #REF! | #REF!
| 5 | TRAFO CTE. PA08 | #REF! | 0.97 | #REF! | 5196 | #REF! | #REF!
| 6 | TRONCAL AÉREA PA08 | #REF! | 0.97 | #REF! | 6027.36 | #REF! | #REF!
(*) Capacidad ONAF en el caso de Transformador de Potencia.
C) | CAPACIDAD DISPONIBLE INCLUYENDO LAS CARGAS SOLICITADO Y OTRAS CARGAS
| ITEM | ESCENARIO | MAXIMA DEMANDA (kW) | COSØ (%) | MAXIMA DEMANDA (kVA) | CAPACIDAD (kVA) * | FACTOR DE UTILIZACION | CAPACIDAD DISPONIBLE (kVA)
| 1 | CABLE DE SALIDA IC106 | 318.78 | 94.16 | 338.5514 | 5733.0882 | 5.905% | 5394.5368
| 2 | TRONCAL AÉREA IC106 | 318.78 | 94.16 | 338.5514 | 4156.9219 | 8.144% | 3818.3705
| ITEM | ESCENARIO | MAXIMA DEMANDA (AMP) | COSØ (%) | MAXIMA DEMANDA (kVA) | CAPACIDAD (AMP) * | FACTOR DE UTILIZACION | CAPACIDAD DISPONIBLE (AMP)
| 1 | TRAFO CTE IC106 | 199 | 94.16 | 338.5514 | 400 | 49.75% | 201
D) | Resultados:
- De acuerdo con el analisis realizado se aprecia que, con las demandas proyectadas el cable subterraneo, el transformador de corriente y la red aerea a la salida del SET tienen capacidad para atender las demandas a mediano plazo.
Note on K45: Anderson Raqui Alata: 1350 kw DEL QUINDE

## Resultados de escenarios
ESCENARIO ACTUAL DEL ALIMENTADOR LL202
1 | Estado actual.
| 𝑓𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 0,3∗𝑓𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎+0,7∗𝑓𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎2 | Vp.u. | kVLL | kVLN | i (A) | KVA | kW | kVAR
|  | 0.99 | 9.9 | 5.7 | 172 | 2965 | 2791 | 999
| FC | 0.74
| Fperdida | 0.60532
| Costo anual de las pérdidas del sistema | [5 empty] | Condiciones anormales |  |  |  |  | Flujo de carga - Reporte sumario
|  | kW | MW-h/año | k$/año |  |  |  | Fase | Conteo | Peor caso | Valor | Resumen total | kW | kvar | kVA | FP(%)
| Pérdidas en las líneas | 19.9 | 63.83 | 6.38 |  |  | Sobrecarga | A | 2 | SEC_2010_329525_SE70004 | 173.8% | Fuentes (Potencia de equilibrio) | 2791.27 | 999.46 | 2964.81 | 94.15
| Pérdidas en los cables | 0 | 0 | 0 |  |  |  | B | 1 | SEC_2010_329525_SE70004 | 173.8% | Generadores | 0 | 0 | 0 | 0
| Pérdidas de carga del transformador | 0 | 0 | 0 |  |  |  | C | 1 | SEC_2010_329525_SE70004 | 173.8% | Producción total | 2791.27 | 999.46 | 2964.81 | 94.15
| Pérdidas en vacío del transformador | 0 | 0 | 0 |  |  | Subtensión | A | 0 | NODE_2010_329638_SE70063_VIRTUAL | 102.3% | Carga leída (no regulada) | 2750.04 | 959.45 | 2912.61 | 94.42
| Pérdidas totales | 19.9 | 63.83 | 6.38 |  |  |  | B | 0 | NODE_2010_329580_SE70029_VIRTUAL | 101.7% | Carga utilizada (regulada) | 2750.01 | 959.4 | 2912.56 | 94.42
[8 empty] | C | 0 | NODE_2010_329638_SE70063_VIRTUAL | 102.2% | Condensadores shunt (regulados) | 0 | 0 | 0 | 0
| Dato del registro de mediciones | [5 empty] | Sobretensión | A | 0 | NET_2030_147_LL202 | 104.8% | Reactancias shunt(reguladas) | 0 | 0 | 0 | 0
| Energia kwh/año | [6 empty] | B | 0 | NET_2030_147_LL202 | 104.8% | Motores | 0 | 0 | 0 | 0
| Energia MW-h/año | [6 empty] | C | 0 | NET_2030_147_LL202 | 104.8% | Cargas totales | 2750.01 | 959.4 | 2912.56 | 94.42
[12 empty] | Capacitancia del cable | 0 | -8.24 | 8.24 | 0
[12 empty] | Capacitancia de la línea | 0 | -7.64 | 7.64 | 0
[12 empty] | Capacitancia shunt total | 0 | -15.88 | 15.88 | 0
[12 empty] | Pérdidas en las líneas | 40.1 | 54.99 | 68.06 | 58.92
[12 empty] | Pérdidas en los cables | 1.16 | 0.95 | 1.49 | 77.38
[12 empty] | Pérdidas de carga del transformador | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Pérdidas en vacío del transformador | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Pérdidas totales | 41.26 | 55.94 | 69.51 | 59.36
ESCENARIO PROYECTADO DEL ALIMENTADOR A LL202
1 | Estado proyectado_parte 1
| 𝑓𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 0,3∗𝑓𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎+0,7∗𝑓𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎2 | Vp.u. | kVLL | kVLN | i (A) | KVA | kW | kVAR
|  | 0.99 | 9.9 | 5.7 | 199 | 3233.12 | 3233.12 | 1156.66
| FC | 0.74
| Fperdida | 0.60532
| Costo anual de las pérdidas del sistema | [5 empty] | Condiciones anormales |  |  |  |  | Flujo de carga - Reporte sumario
|  | kW | MW-h/año | k$/año |  |  |  | Fase | Conteo | Peor caso | Valor | Resumen total | kW | kvar | kVA | FP(%)
| Pérdidas en las líneas | 157.61 | 505.5 | 50.55 |  |  | Sobrecarga | A | 2 | SEC_2010_329525_SE70004 | 173.7% | Fuentes (Potencia de equilibrio) | 3233.12 | 1156.66 | 3433.79 | 94.16
| Pérdidas en los cables | 0 | 0 | 0 |  |  |  | B | 1 | SEC_2010_329525_SE70004 | 173.7% | Generadores | 0 | 0 | 0 | 0
| Pérdidas de carga del transformador | 0 | 0 | 0 |  |  |  | C | 1 | SEC_2010_329525_SE70004 | 173.7% | Producción total | 3233.12 | 1156.66 | 3433.79 | 94.16
| Pérdidas en vacío del transformador | 0 | 0 | 0 |  |  | Subtensión | A | 0 | 37 | 96.52% | Carga leída (no regulada) | 3182.04 | 1101.44 | 3367.28 | 94.5
| Pérdidas totales | 157.61 | 505.5 | 50.55 |  |  |  | B | 0 | 37 | 95.99% | Carga utilizada (regulada) | 3182 | 1101.38 | 3367.22 | 94.5
[8 empty] | C | 0 | 37 | 96.43% | Condensadores shunt (regulados) | 0 | 0 | 0 | 0
| Dato del registro de mediciones | [5 empty] | Sobretensión | A | 0 | NET_2030_147_LL202 | 104.8% | Reactancias shunt(reguladas) | 0 | 0 | 0 | 0
| Energia kwh/año | [6 empty] | B | 0 | NET_2030_147_LL202 | 104.8% | Motores | 0 | 0 | 0 | 0
| Energia MW-h/año | [6 empty] | C | 0 | NET_2030_147_LL202 | 104.8% | Cargas totales | 3182 | 1101.38 | 3367.22 | 94.5
[12 empty] | Capacitancia del cable | 0 | -8.2 | 8.2 | 0
[12 empty] | Capacitancia de la línea | 0 | -7.61 | 7.61 | 0
[12 empty] | Capacitancia shunt total | 0 | -15.81 | 15.81 | 0
[12 empty] | Pérdidas en las líneas | 49.86 | 70.05 | 85.99 | 57.99
[12 empty] | Pérdidas en los cables | 1.25 | 1.03 | 1.62 | 77.17
[12 empty] | Pérdidas de carga del transformador | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Pérdidas en vacío del transformador | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Pérdidas totales | 51.12 | 71.09 | 87.56 | 58.38

## CALCULOS_LINEA_OK
| CALCULO DE CARGAS, PERDIDAS Y VARIACION DE TENSION EN IC106 | [9 empty] | TENSION DE DESPACHO KV | 9.9
|  | CARGA DE LINEA AEREA | PERDIDAS (KW) | PERDIDAS (%) | CAIDA DE TENSION | COMENTARIOS |  |  |  | CAPACIDAD DISPONIBLE EN LINEA | CAPACIDAD DE LINEA (A) AEREA | CORRIENTE ACT. (A) | POTENCIA ACTUAL kW
| ESTADO ACTUAL - IC106 | 71.67% | 41.26 | 15.28% | -1.72% | Condición actual. |  |  | 680 | 68 | 240 | 172 | 270
ESCENARIO PROYECTADO : |  | CARGA DE LINEA AEREA | PERDIDAS (KW) | PERDIDAS (%) | CAIDA DE TENSION | COMENTARIOS | INCREMENTO DE PERDIDAS EN TA123 POR CONEXIÓN DE CARGA SOLICITADA |  | PERDIDAS RESPECTO A LA DEMANDA SOL. (%) | CAPACIDAD DISPONIBLE EN LINEA | CAPACIDAD DE LINEA (A) AEREA | CORRIENTE PROY (A) | POTENCIA PROY kW
Demanda solicitada (KW) | [6 empty] | (KW) | (%)
48.78 | ESTADO CON CARGA PROYECTADA - IC106 | 82.92% | 51.12 | 16.04% | 4.01% | Situción con demanda proyectada. | 9.86 | 19.29% | 20.21% | 41 | 240 | 199 | 318.78
Note on R2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De reporte de mediciones

## Clientes por radial_V2
SISTEMAS ELECTRICOS ELECTRODUNAS
|  | Codigo Sist. Elect. | Nombre Sist. Elect. | Sector Tipico Resol 205-2018 OSINERG | Codigo SET | Codigo VNR Alimentador | OBSERVACION
[8 empty] | 22/01/2019_IGEA | 26/04/2019_IGEA | 11/07/2019_VNR | 04/02/2020_VNR | 28/02/2020_VNR & IGEA | 21/05/2020_SGN | Junio/2020_SGN | 24/11/2020_VNR | 08/03/2021_IGEA | 07/10/2021_VNR | 28/02/2022_VNR | 16/08/2022_VNR | 03/01/2023_VNR
CHINCHA | CA101 | SE1043 | Chincha Baja Densidad | 2 | SET 21 EL CARMEN | CA101 | EN SERVICIO | 3087 | 3108 | 3092 | 3138 | 3145 | 3129 | 3138 | 3176 | 3204 | 3246 | 3260 | 3275 | 3268
| CA103 | SE1043 | Chincha Baja Densidad | 2 |  | CA103 | FUERA DE SERVICIO
| CA104 | SE1043 | Chincha Baja Densidad | 2 |  | CA104 | EN SERVICIO | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
| CA105 | SE1043 | Chincha Baja Densidad | 2 |  | CA105 | EN SERVICIO | 516 | 518 | 515 | 511 | 511 | 510 | 510 | 512 | 514 | 519 | 524 | 485 | 476
| CA206 | SE1043 | Chincha Baja Densidad | 2 |  | CA206 | EN SERVICIO | 516 | 518 | 515 | 511 | 511 | 510 | [5 empty] | 38 | 39
| TM101 | SE1043 | Chincha Baja Densidad | 2 | SET 22 TAMBO DE MORA | TM101 | FUERA DE SERVICIO
| TM102 | SE1043 | Chincha Baja Densidad | 2 |  | TM102 | EN SERVICIO | 326 | 327 | 324 | 325 | 325 | 324 | 324 | 331 | 330 | 327 | 329 | 331 | 319
| TM103 | SE1043 | Chincha Baja Densidad | 2 |  | TM103 | EN SERVICIO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| TM104 | SE1043 | Chincha Baja Densidad | 2 |  | TM104 | EN SERVICIO | 1517 | 1527 | 239 | 1891 | 1896 | 1894 | 1897 | 1940 | 1968 | 1980 | 1990 | 1998 | 1998
| TM105 | SE1043 | Chincha Baja Densidad | 2 |  | TM105 | EN SERVICIO | 3337 | 3362 | 45 | 3427 | 47 | 47 | 47 | 3542 | 3608 | 3696 | 3724 | 3795 | 51
| TM106 | SE1043 | Chincha Baja Densidad | 2 |  | TM106 | EN SERVICIO
| PN101 | SE0043 | Chincha | 2 | SET 23 PUEBLO NUEVO | PN101 | EN SERVICIO | 4255 | 4314 | 4304 | 4317 | 4327 | 4333 | 4324 | 4349 | 4339 | 4486 | 4490 | 4470 | 4899
| PN102 | SE0043 | Chincha | 2 |  | PN102 | EN SERVICIO | 3550 | 3569 | 3565 | 3579 | 3585 | 3594 | 3602 | 3643 | 3664 | 3543 | 3557 | 3556 | 3567
| PN103 | SE0043 | Chincha | 2 |  | PN103 | EN SERVICIO | 7754 | 7810 | 7815 | 7874 | 7905 | 7923 | 7942 | 8053 | 8132 | 8224 | 8270 | 8279 | 8286
| PN104 | SE0043 | Chincha | 2 |  | PN104 | EN SERVICIO
| PN105 | SE0043 | Chincha | 2 |  | PN105 | EN SERVICIO | 303 | 303 | 302 | 304 | 305 | 309 | 311 | 312 | 328
| PN106 | SE0043 | Chincha | 2 |  | PN106 | EN SERVICIO | 7525 | 7549 | 10862 | 7573 | 10997 | 11032 | 11084 | 7816 | 7865 | 7981 | 8021 | 8063 | 11430
| PN107 | SE0043 | Chincha | 2 |  | PN107 | EN SERVICIO | 9922 | 9989 | 9980 | 10058 | 10087 | 10091 | 10123 | 10268 | 10399 | 10522 | 10580 | 10622 | 10665
| PN208 | SE0043 | Chincha | 2 |  | PN208 | EN SERVICIO | 1807 | 1837 | 1821 | 1853 | 1870 | 1876 | 1883 | 1915 | 1949 | 1979 | 2003 |  | 1981
| PN209 | SE0043 | Chincha | 2 |  | PN209 | EN SERVICIO | [9 empty] | 351 | 355 | 2335 | 351
| PE101 | SE1043 | Chincha Baja Densidad | 2 | SET 25 PEDREGAL | PE101 | EN SERVICIO | 1921 | 1940 | 1934 | 1648 | 1649 | 1646 | 1655 | 1673 | 1698 | 1715 | 1731 | 1729 | 1732
| PE102 | SE1043 | Chincha Baja Densidad | 2 |  | PE102 | EN SERVICIO | 1286 | 1288 | 2583 | 1206 | 1210 | 1213 | 1221 | 1240 | 1251 | 1259 | 1265 | 1279 | 1279
| PE103 | SE0043 | Chincha | 2 |  | PE103 | EN SERVICIO | 6174 | 6204 | 6159 | 6207 | 6225 | 6239 | 6277 | 6422 | 6475 | 6583 | 6625 | 6760 | 6818
| PE104 | SE0043 | Chincha | 2 |  | PE104 | EN SERVICIO | 1418 | 1423 | 1454 | 1489 | 1497 | 1502 | 1509 | 1538 | 1560 | 1588 | 1617 | 1630 | 1629
| PE105 | SE0043 | Chincha | 2 |  | PE105 | EN SERVICIO | 1429 | 1428 | 1431 | 1471 | 1472 | 1476 | 1484 | 1512 | 1515 | 1527 | 1541 | 1547 | 1557
| PE106 | SE1043 | Chincha Baja Densidad | 2 |  | PE106 | EN SERVICIO | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
PISCO | PI101 | SE0046 | PISCO | 2 | SET 31 PISCO | PI101 | FUERA DE SERVICIO
| PI102 | SE0046 | PISCO | 2 |  | PI102 | EN SERVICIO | 2998 | 2983 | 2956 | 2995 | 2998 | 2999 | 3014 | 3038 | 3035 | 3066 | 2748 | 2752 | 2761
| PI103 | SE0046 | PISCO | 2 |  | PI103 | EN SERVICIO | 4037 | 4025 | 3978 | 4029 | 4033 | 4015 | 4466 | 4498 | 4500 | 4667 | 4668 | 4699 | 4685
| PI116 | SE0046 | PISCO | 2 |  | PI116 | EN SERVICIO | 1739 | 1861 | 1846 | 1870 | 1872 | 1877 | 1880 | 1889 | 1887 | 1920 | 1929 | 1933 | 1940
| AL104 | SE0046 | PISCO | 2 | SET 33 ALTO LA LUNA | AL104 | EN SERVICIO | 899 | 904 | 901 | 921 | 924 | 927 | 934 | 1015 | 1108 | 1194 | 1586 | 1683 | 1728
| AL105 | SE0046 | PISCO | 2 |  | AL105 | EN SERVICIO | 8148 | 8172 | 8064 | 8222 | 8238 | 8227 | 8265 | 8372 | 8417 | 8485 | 8496 | 8474 | 8477
| AL106 | SE0046 | PISCO | 2 |  | AL106 | EN SERVICIO | 7621 | 7635 | 7590 | 7650 | 7663 | 7644 | 7230 | 7282 | 7275 | 7094 | 7071 | 7044 | 7038
| AL107 | SE0046 | PISCO | 2 |  | AL107 | FUERA DE SERVICIO
| AL108 | SE0046 | PISCO | 2 |  | AL108 | EN SERVICIO | 6151 | 6163 | 6061 | 6169 | 6188 | 6196 | 6219 | 6329 | 6387 | 6399 | 6395 | 6370 | 6347
| AL209 | SE0046 | PISCO | 2 |  | AL209 | EN SERVICIO | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 3
| PA108 | SE2046 | PARACAS | 2 | SET 32 PARACAS | PA108 | EN SERVICIO | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14
| PA109 | SE2046 | PARACAS | 2 |  | PA109 | EN SERVICIO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| PA110 | SE2046 | PARACAS | 2 |  | PA110 | EN SERVICIO |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PA111 | SE2046 | PARACAS | 2 |  | PA111 | EN SERVICIO | 836 | 846 | 841 | 857 | 859 | 859 | 864 | 868 | 860 | 869 | 873 | 862 | 868
| PA217 | SE2046 | PARACAS | 2 |  | PA217 | EN SERVICIO | 958 | 1010 | 1015 | 1040 | 1044 | 1047 | 1132 | 1153 | 1168 | 1182 | 1204 | 1221 | 1364
| PA218 | SE2046 | PARACAS | 2 |  | PA218 | EN SERVICIO | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| SI112 | SE1046 | PISCO URBANO RURAL | 3 | SEIN | SI112 | EN SERVICIO | 3331 | 3346 | 3322 | 3375 | 3378 | 3388 | 3400 | 3474 | 3524 | 3552 | 3517 | 3516 | 3524
| SI213 | SE1046 | PISCO URBANO RURAL | 3 |  | SI213 | EN SERVICIO | 651 | 658 | 658 | 668 | 668 | 668 | 671 | 688 | 699 | 716 | 725 | 727 | 727
| SI114 | SE1046 | PISCO URBANO RURAL | 3 |  | SI114 | FUERA DE SERVICIO
| SC215 | SE0051 | HUAYTARA-CHOVORROS | 4 | SET 04 | SC215 | EN SERVICIO | 5809 | 5835 | 5852 | 5904 | 5925 | 5913 | 5926 | 5967 | 6010 | 6052 | 6108 | 6144 | 6121
ICA | IC103 | SE0044 | ICA | 2 | SEICA | IC103 | EN SERVICIO | 8623 | 8677 | 9050 | 9223 | 9241 | 9260 | 9286 | 9424 | 9495 | 9613 | 9811 | 9865 | 10003
| IC104 | SE0044 | ICA | 2 |  | IC104 | EN SERVICIO | 9726 | 9784 | 9826 | 10137 | 10163 | 10203 | 10237 | 10360 | 10475 | 10786 | 11030 | 11088 | 11192
| IC105 | SE0044 | ICA | 2 |  | IC105 | EN SERVICIO | 1876 | 1878 | 1897 | 1923 | 1929 | 1924 | 1925 | 1954 | 1965 | 1982 | 1985 | 1984 | 1996
| IC106 | SE0044 | ICA | 2 |  | IC106 | EN SERVICIO | 541 | 581 | 600 | 633 | 635 | 632 | 639 | 658 | 675 | 699 | 720 | 3514 | 3531
| IC107 | SE2044 | SANTA MARGARITA | 2 |  | IC107 | EN SERVICIO | 4175 | 4227 | 3943 | 4030 | 4062 | 4146 | 4192 | 4327 | 4400 | 4485 | 4601 | 4710 | 4813
| IN110 | SE0044 | ICA | 2 |  | IN110 | EN SERVICIO | 2689 | 2697 | 2705 | 2728 | 2730 | 2733 | 2731 | 2746 | 2763 | 2790 | 2797 | 2817 | 2824
| IN111 | SE0044 | ICA | 2 | SET 44 ICA NORTE | IN111 | EN SERVICIO | 10466 | 10597 | 10707 | 11042 | 11085 | 11143 | 11191 | 11444 | 11621 | 11822 | 11975 | 12107 | 12258
| IN112 | SE0044 | ICA | 2 |  | IN112 | EN SERVICIO | 9145 | 9098 | 9169 | 9342 | 9398 | 9481 | 9512 | 9678 | 9743 | 9910 | 9994 | 10068 | 10313
| IN113 | SE0044 | ICA | 2 |  | IN113 | EN SERVICIO | 5505 | 5507 | 5508 | 7675 | 7682 | 7682 | 7691 | 7744 | 7720 | 7673 | 7678 | 7681 | 7698
| IN114 | SE0044 | ICA | 2 |  | IN114 | EN SERVICIO | 8570 | 8580 | 8593 | 6653 | 6671 | 6688 | 6701 | 6816 | 6875 | 6346 | 6375 | 6376 | 6422
| IN215 | SE0044 | ICA | 2 |  | IN215 | EN SERVICIO | [9 empty] | 598 | 619 | 664 | 729
| IN216 | SE0044 | ICA | 2 |  | IN216 | EN SERVICIO | [9 empty] | 32 | 32 | 32 | 32
| SM115 | SE2044 | SANTA MARGARITA | 2 | SET 42 SANTA MARGARITA | SM115 | EN SERVICIO | 360 | 365 | 365 | 373 | 376 | 379 | 379 | 385 | 392 | 403 | 419 | 457 | 458
| SM116 | SE2044 | SANTA MARGARITA | 2 |  | SM116 | EN SERVICIO | 3151 | 3182 | 3197 | 3271 | 3279 | 3290 | 3312 | 3386 | 3431 | 3523 | 3676 | 3747 | 3779
| SM117 | SE2044 | SANTA MARGARITA | 2 |  | SM117 | EN SERVICIO | 4178 | 4197 | 4214 | 4289 | 4298 | 4300 | 4320 | 4359 | 29 | 4458 | 4480 | 4488 | 4529
| SM218 | SE2044 | SANTA MARGARITA | 2 |  | SM218 | EN SERVICIO | 4025 | 4050 | 4064 | 4145 | 4159 | 4176 | 4181 | 4259 | 4295 | 4351 | 4368 | 4363 | 4391
| SM119 | SE2044 | SANTA MARGARITA | 2 |  | SM119 | EN SERVICIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| SM220 | SE2044 | SANTA MARGARITA | 2 |  | SM220 | EN SERVICIO
| TA121 | SE0044 | ICA | 2 | SET 41 TACAMA | TA121 | EN SERVICIO | 2098 | 2118 | 2141 | 2177 | 2179 | 2179 | 2184 | 2234 | 2260 | 2301 | 2307 | 2319 | 2328
| TA122 | SE3044 | TACAMA | 2 |  | TA122 | EN SERVICIO | 1711 | 1733 | 1739 | 1756 | 1759 | 1759 | 1763 | 1793 | 1803 | 1824 | 1842 | 1843 | 1864
| TA123 | SE3044 | TACAMA | 2 |  | TA123 | EN SERVICIO | 827 | 828 | 826 | 828 | 830 | 826 | 828 | 843 | 850 | 856 | 865 | 799 | 800
| TA124 | SE3044 | TACAMA | 2 |  | TA124 | EN SERVICIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| TA225 | SE0044 | ICA | 2 |  | TA225 | EN SERVICIO | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 78 | 78
| SL141 | SE0044 | ICA | 2 | SET 46 SEÑOR DE LUREN | SL141 | EN SERVICIO | 8775 | 8776 | 8776 | 8435 | 8441 | 8427 | 8436 | 8496 | 8505 | 8553 | 8541 | 5750 | 5766
| SL142 | SE0044 | ICA | 2 |  | SL142 | EN SERVICIO | 2881 | 2885 | 2884 | 3071 | 3073 | 3071 | 3075 | 3075 | 3071 | 3041 | 3044 | 3035 | 3040
| SL143 | SE0044 | ICA | 2 |  | SL143 | EN SERVICIO | 9208 | 9423 | 9485 | 9672 | 9700 | 9737 | 9759 | 9890 | 9976 | 10179 | 10325 | 10687 | 10866
| SL144 | SE2044 | SANTA MARGARITA | 2 |  | SL144 | EN SERVICIO | 2201 | 2228 | 2243 | 339 | 340 | 342 | 345 | 353 | 4721 | 373 | 390 | 402 | 416
| SL145 | SE2044 | SANTA MARGARITA | 2 |  | SL145 | EN SERVICIO |  |  |  | 1963 | 1968 | 1976 | 1980 | 2010 | 2029 | 2048 | 2067 | 2148 | 2163
| SL201 | SE2044 | SANTA MARGARITA | 2 |  | SL201 | EN SERVICIO
| SL146 | SE0044 | ICA | 2 |  | SL146 | EN SERVICIO |  |  |  | 222 | 222 | 225 | 225 | 226 | 225 | 233 | 231 | 232 | 235
NASCA | NA101 | SE1045 | NASCA | 2 | SET 51 NASCA | NA101 | EN SERVICIO | 5148 | 5159 | 5197 | 5194 | 5200 | 5203 | 5220 | 5275 | 5338 | 5379 | 5386 | 5431 | 5501
| NA102 | SE1045 | NASCA | 2 |  | NA102 | EN SERVICIO | 8539 | 8627 | 8728 | 8903 | 8913 | 8893 | 8940 | 9056 | 9185 | 9226 | 9251 | 9359 | 9543
| NA203 | SE2045 | NASCA Rural | 3 |  | NA203 | EN SERVICIO | 1161 | 1176 | 1189 | 1226 | 1230 | 1227 | 1236 | 1273 | 1332 | 1355 | 1370 | 1412 | 1451
| NA104 | SE2045 | NASCA Rural | 3 |  | NA104 | EN SERVICIO | 186 | 187 | 187 | 187 | 187 | 186 | 186 | 188 | 192 | 192 | 191 | 191 | 192
| NA205 | SE1045 | NASCA | 2 |  | NA205 | EN SERVICIO | [9 empty] | 52 | 51 | 52 | 53
| LL101 | SE3045 | PALPA | 2 | SET 52 LLIPATA | LL101 | EN SERVICIO | 3025 | 3043 | 3077 | 3124 | 3127 | 3134 | 3137 | 3182 | 3221 | 3267 | 3269 | 3311 | 3349
| LL202 | SE0246 | PALPA RURAL | 4 |  | LL202 | EN SERVICIO | 1892 | 1895 | 1902 | 1937 | 1938 | 1945 | 1948 | 1977 | 2012 | 2026 | 2072 | 2076 | 2092
| LL203 | SE0246 | PALPA RURAL | 4 |  | LL203 | EN SERVICIO | 2617 | 2626 | 2662 | 2708 | 2710 | 2682 | 2687 | 2721 | 2739 | 2769 | 2786 | 2812 | 2829
| LL204 | SE0246 | PALPA RURAL | 4 |  | LL204 | EN SERVICIO | 2488 | 2506 | 2519 | 2551 | 2552 | 2555 | 2558 | 2597 | 2622 | 2657 | 2672 | 2686 | 2704
| PU101 | SE4045 | PUQUIO | 3 | SET 53 PUQUIO | PU101 | EN SERVICIO | 4044 | 4075 | 4112 | 4151 | 4157 | 4160 | 4172 | 4206 | 4275 | 4363 | 4387 | 4420 | 4445
| PU202 | SE0247 | PUQUIO RURAL | 4 |  | PU202 | EN SERVICIO | 1464 | 1472 | 1489 | 1500 | 1503 | 1506 | 1507 | 1517 | 1543 | 1567 | 1585 | 1589 | 1601
| PU203 | SE0247 | PUQUIO RURAL | 4 |  | PU203 | EN SERVICIO | 4511 | 4529 | 4540 | 4596 | 4616 | 4633 | 4642 | 4658 | 4735 | 4806 | 4848 | 4893 | 4970
| CH101 | SE0053 | CHAVIÑA | 4 | SET 55 | CH101 | EN SERVICIO | 570 | 574 | 574 | 579 | 579 | 579 | 579 | 581 | 583 | 586 | 587 | 590 | 596
| PAU201 | SE0049 | PAUSA | 3 |  | PAU201 | EN SERVICIO | 980 | 986 | 994 | 1006 | 1007 | 1009 | 1015 | 1019 | 1034 | 1049 | 1061 | 1081 | 1119
| CO101 | SE0047 | CORACORA | 2 |  | CO101 | EN SERVICIO | 3196 | 3211 | 3250 | 3287 | 3289 | 3292 | 3296 | 3334 | 3381 | 3470 | 3491 | 3561 | 3597
| INC201 | SE0054 | INCUYO | 4 |  | INC201 | EN SERVICIO | 370 | 372 | 375 | 389 | 390 | 390 | 390 | 398 | 407 | 413 | 420 | 423 | 424
| TQ201 | SE0056 | TAMBO QUEMADO | 4 | SET 56 | TQ201 | EN SERVICIO | 123 | 123 | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 | 128 | 132 | 135 | 135 | 136 | 137
|  | Sub Total de clientes Zonal Nasca | [5 empty] | 40314 | 40561 | 40918 | 41462 | 41522 | 41518 | 41637 | 42110 | 42731 | 43312 | 43562 | 44023 | 44603
|  | Total de clientes Zonal ELD (*) | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on J5: situacion ligado y corte
Note on K5: situacion ligado y corte
Note on L5: situacion ligado y corte
Note on M5: situacion ligado y corte
Note on N5: situacion ligado y corte
Note on O5: situacion ligado y corte
Note on P5: situacion ligado y corte
Note on R5: situacion ligado y corte

## Perdidas_ELDU
[5 empty] | 29 | 29 | 41 | 41 | 42 | 42 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |  |  | 58 | 58
PORCENTAJES DE PÉRDIDAS POR SISTEMA ELÉCTRICO, SECTOR TÍPICO Y EMPRESA - ELECTRO DUNAS S.A.A.
| Ítem | Código | Sector Típico | Sistema Eléctrico | Pérdidas Técnicas en MT (%) |  | Pérdidas Técnicas en BT (%) |  | Pérdidas No Técnicas en BT (%) |  | Pérdidas en Subestaciones MT/BT (%) |  | Pérdidas en Redes de BT (%) |  | Pérdidas en Acometidas (%) |  | Pérdidas en Medidores (%) |  | Pérdidas Totales en BT (%) |  | Total Pérdidas Respecto MT (%) |  | Pérdidas en Subestaciones MT/BT Adapatada (%) |  | Pérdidas Medición Centralizada (%)
[5 empty] | Energía | Potencia | Energía | Potencia | Energía | Potencia | Energía | Potencia | Energía | Potencia | Energía | Potencia | Energía | Potencia | Energía | Potencia | Energía | Potencia | Energía | Potencia | Energía | Potencia
Empresa | 1 | Emp | Emp | Empresa | 1.15 | 1.77 | 5.66 | 7.78 | 2.56 | 2.56 | 2.25 | 3.14 | 3.22 | 4.39 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.19 | 8.22 | 10.35 | 4.51 | 6.73 | 5 | 5.96 | 8.03 | 10.09
Sector_Típico_2 | 2 | ST2 | ST2 | Sector_Típico_2 | 0.68 | 1.04 | 5.84 | 7.99 | 2.56 | 2.56 | 2.27 | 3.1 | 3.39 | 4.63 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 8.4 | 10.54 | 4.3 | 6.26 | 5.01 | 5.91 | 8.22 | 10.29
Sector_Típico_3 | 3 | ST3 | ST3 | Sector_Típico_3 | 4.02 | 6.03 | 3.74 | 5.7 | 2.56 | 2.56 | 2.05 | 3.17 | 1.5 | 2.23 | 0.03 | 0.05 | 0.16 | 0.25 | 6.3 | 8.26 | 5.39 | 8.72 | 4.8 | 6.03 | 6.11 | 7.96
Sector_Típico_4 | 4 | ST4 | ST4 | Sector_Típico_4 | 5.74 | 8.94 | 4.41 | 7.3 | 2.56 | 2.56 | 2.26 | 3.83 | 1.81 | 2.88 | 0.03 | 0.05 | 0.31 | 0.53 | 6.97 | 9.85 | 10.55 | 16.07 | 5.16 | 6.97 | 6.63 | 9.27
Sector_Típico_SER | 5 | SER | SER | Sector_Típico_SER | 1.86 | 3.32 | 4.5 | 7.82 | 2.56 | 2.56 | 2.33 | 4.05 | 2.17 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 10.38 | 8.79 | 13.35 | 4.89 | 6.61 | 7.06 | 10.38
Chincha | 6 | SE0043 | ST2 | Chincha | 0.8 | 1.2 | 6.25 | 8.32 | 2.56 | 2.56 | 2.33 | 3.11 | 3.71 | 4.95 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.2 | 8.8 | 10.89 | 5.89 | 8.87 | 5.09 | 5.94 | 8.6 | 10.62
Ica | 7 | SE0044 | ST2 | Ica | 0.79 | 1.2 | 5.97 | 8.13 | 2.56 | 2.56 | 2.34 | 3.19 | 3.45 | 4.7 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 8.52 | 10.69 | 6.03 | 8.28 | 5.07 | 5.99 | 8.35 | 10.45
Pisco | 8 | SE0046 | ST2 | Pisco | 0.7 | 1.03 | 5.82 | 8.08 | 2.56 | 2.56 | 2.22 | 3.08 | 3.41 | 4.73 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.19 | 8.37 | 10.63 | 5.54 | 8.05 | 4.96 | 5.9 | 8.19 | 10.37
Nasca | 9 | SE1045 | ST2 | Nasca | 0.66 | 0.88 | 5.28 | 7.51 | 2.56 | 2.56 | 2.06 | 2.93 | 3.06 | 4.36 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 7.83 | 10.07 | 6.13 | 8.86 | 4.77 | 5.71 | 7.68 | 9.85
Paracas | 10 | SE2046 | ST2 | Paracas | 0.56 | 0.87 | 5.07 | 7.28 | 2.56 | 2.56 | 2.11 | 3.03 | 2.82 | 4.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 7.63 | 9.84 | 1.49 | 1.79 | 4.81 | 5.79 | 7.49 | 9.64
Santa_Margarita | 11 | SE2044 | ST2 | Santa_Margarita | 0.3 | 0.55 | 4.49 | 6.22 | 2.56 | 2.56 | 1.94 | 2.69 | 2.33 | 3.23 | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.24 | 7.05 | 8.79 | 1.69 | 2.75 | 4.72 | 5.56 | 6.83 | 8.48
Chincha_Baja_Densidad | 12 | SE1043 | ST2 | Chincha_Baja_Densidad | 0.74 | 1.17 | 5.87 | 8.55 | 2.56 | 2.56 | 2.27 | 3.3 | 3.47 | 5.05 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 8.44 | 11.12 | 1.64 | 2.94 | 4.97 | 6.07 | 8.3 | 10.91
Coracora | 13 | SE0047 | ST3 | Coracora | 1.94 | 3.1 | 4.3 | 6.75 | 2.56 | 2.56 | 2.07 | 3.24 | 2.03 | 3.18 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.26 | 6.87 | 9.3 | 8.52 | 12.05 | 4.84 | 6.12 | 6.66 | 8.98
Tacama | 14 | SE3044 | ST3 | Tacama | 1.91 | 3.49 | 2.72 | 4.07 | 2.56 | 2.56 | 1.47 | 2.2 | 1.03 | 1.55 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.26 | 5.27 | 6.63 | 2.7 | 5.03 | 4.24 | 5.08 | 5.06 | 6.31
Palpa | 15 | SE3045 | ST3 | Palpa | 1.89 | 3.03 | 3.25 | 4.85 | 2.56 | 2.56 | 1.57 | 2.35 | 1.5 | 2.25 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.2 | 5.8 | 7.41 | 6.36 | 9.23 | 4.3 | 5.16 | 5.63 | 7.16
Pausa | 16 | SE0049 | ST3 | Pausa | 0.38 | 0.62 | 4.91 | 7.74 | 2.56 | 2.56 | 2.22 | 3.5 | 2.52 | 3.98 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.23 | 7.47 | 10.3 | 7.82 | 10.86 | 4.95 | 6.32 | 7.3 | 10.04
Nasca_Rural | 17 | SE2045 | ST3 | Nasca_Rural | 4.66 | 6.8 | 5.18 | 7.55 | 2.56 | 2.56 | 2.93 | 4.28 | 2.06 | 3.01 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.22 | 7.73 | 10.12 | 4.94 | 7.33 | 5.67 | 7.11 | 7.55 | 9.85
Pisco_Urbano_Rural | 18 | SE1046 | ST3 | Pisco_Urbano_Rural | 3.93 | 6.39 | 4.82 | 7.08 | 2.56 | 2.56 | 2.5 | 3.67 | 2.15 | 3.16 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.21 | 7.38 | 9.64 | 9.01 | 12.61 | 5.23 | 6.48 | 7.21 | 9.39
Puquio | 19 | SE4045 | ST3 | Puquio | 1.53 | 2.49 | 3.07 | 4.89 | 2.56 | 2.56 | 1.76 | 2.81 | 1.08 | 1.72 | 0.03 | 0.06 | 0.19 | 0.3 | 5.62 | 7.45 | 6.9 | 9.62 | 4.54 | 5.73 | 5.4 | 7.09
Palpa_Rural | 20 | SE0246 | ST3 | Palpa_Rural | 5.58 | 8.47 | 2.87 | 4.82 | 2.56 | 2.56 | 2.08 | 3.49 | 0.59 | 1 | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.3 | 5.43 | 7.39 | 6.78 | 11.19 | 4.84 | 6.39 | 5.23 | 7.05
Huaytará_Chocorvos | 21 | SE0051 | ST4 | Huaytará_Chocorvos | 8.43 | 13.06 | 5.33 | 8.64 | 2.56 | 2.56 | 2.45 | 3.96 | 2.58 | 4.18 | 0.03 | 0.04 | 0.28 | 0.45 | 7.9 | 11.19 | 14.68 | 21.91 | 5.32 | 7.01 | 7.59 | 10.7
Chaviña | 22 | SE0053 | ST4 | Chaviña | 0.79 | 1.48 | 3.82 | 6.96 | 2.56 | 2.56 | 1.91 | 3.48 | 1.53 | 2.79 | 0.08 | 0.14 | 0.3 | 0.56 | 6.38 | 9.53 | 7.12 | 10.86 | 4.85 | 6.74 | 6 | 8.83
Incuyo | 23 | SE0054 | ST4 | Incuyo | 2.15 | 3.9 | 3.71 | 6.62 | 2.56 | 2.56 | 2.33 | 4.15 | 0.85 | 1.51 | 0.01 | 0.02 | 0.53 | 0.94 | 6.28 | 9.18 | 8.29 | 12.72 | 5.43 | 7.67 | 5.74 | 8.22
Tambo_Quemado | 24 | SE0056 | ST4 | Tambo_Quemado | 0.05 | 0.08 | 5.52 | 9.48 | 2.56 | 2.56 | 2.5 | 4.29 | 2.69 | 4.62 | 0.08 | 0.13 | 0.25 | 0.43 | 8.08 | 12.03 | 8.12 | 12.11 | 5.39 | 7.41 | 7.75 | 11.47
Puquio_Rural | 25 | SE0247 | ST4 | Puquio_Rural | 3.41 | 5.68 | 3.05 | 5.6 | 2.56 | 2.56 | 1.99 | 3.65 | 0.7 | 1.28 | 0.03 | 0.06 | 0.33 | 0.6 | 5.61 | 8.15 | 6.45 | 10.74 | 4.91 | 6.87 | 5.25 | 7.49
SER_Chincha | 26 | SR0043 | SER | SER_Chincha | 1.86 | 3.32 | 4.5 | 7.82 | 2.56 | 2.56 | 2.33 | 4.05 | 2.17 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 10.38 | 8.79 | 13.35 | 4.89 | 6.61 | 7.06 | 10.38
SER_Nasca | 27 | SR0045 | SER | SER_Nasca | 1.8 | 3.32 | 4.34 | 7.82 | 2.56 | 2.56 | 2.25 | 4.05 | 2.09 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 10.38 | 8.58 | 13.35 | 4.81 | 6.61 | 6.9 | 10.38
FACTOR DE EXPANSIÓN DE PERDIDAS DE ELECTRO DUNAS S.A.A.
| Ítem | Código | Sector Típico | Sistema Eléctrico | PEMT | PPMT | PEBTSED | PPBTSED | PEBT | PPBT | PEBTCO | PPBTCO
| 1 | Emp | Emp | Empresa | 1.0116 | 1.018 | 1.0505 | 1.0604 | 1.0896 | 1.1154 | 1.0873 | 1.1122
| 2 | ST2 | ST2 | Sector_Típico_2 | 1.0068 | 1.0105 | 1.0508 | 1.06 | 1.0917 | 1.1178 | 1.0896 | 1.1147
| 3 | ST3 | ST3 | Sector_Típico_3 | 1.0419 | 1.0642 | 1.0483 | 1.0608 | 1.0672 | 1.09 | 1.0651 | 1.0865
| 4 | ST4 | ST4 | Sector_Típico_4 | 1.0609 | 1.0982 | 1.0506 | 1.0683 | 1.0749 | 1.1093 | 1.071 | 1.1022
| 5 | SER | SER | Sector_Típico_SER | 1.019 | 1.0343 | 1.0514 | 1.0708 | 1.076 | 1.1158 | 1.076 | 1.1158
| 6 | SE0043 | ST2 | Chincha | 1.0081 | 1.0121 | 1.0514 | 1.0601 | 1.0965 | 1.1222 | 1.0941 | 1.1188
| 7 | SE0044 | ST2 | Ica | 1.008 | 1.0121 | 1.0515 | 1.061 | 1.0931 | 1.1197 | 1.0911 | 1.1167
| 8 | SE0046 | ST2 | Pisco | 1.007 | 1.0104 | 1.0502 | 1.0598 | 1.0913 | 1.1189 | 1.0892 | 1.1157
| 9 | SE1045 | ST2 | Nasca | 1.0066 | 1.0089 | 1.0484 | 1.0581 | 1.085 | 1.112 | 1.0832 | 1.1093
| 10 | SE2046 | ST2 | Paracas | 1.0056 | 1.0088 | 1.049 | 1.0592 | 1.0826 | 1.1091 | 1.081 | 1.1067
| 11 | SE2044 | ST2 | Santa_Margarita | 1.003 | 1.0055 | 1.0471 | 1.0554 | 1.0758 | 1.0964 | 1.0733 | 1.0927
| 12 | SE1043 | ST2 | Chincha_Baja_Densidad | 1.0075 | 1.0118 | 1.0508 | 1.0622 | 1.0922 | 1.1251 | 1.0905 | 1.1225
| 13 | SE0047 | ST3 | Coracora | 1.0198 | 1.032 | 1.0485 | 1.0616 | 1.0738 | 1.1025 | 1.0714 | 1.0987
| 14 | SE3044 | ST3 | Tacama | 1.0195 | 1.0362 | 1.042 | 1.05 | 1.0556 | 1.071 | 1.0533 | 1.0673
| 15 | SE3045 | ST3 | Palpa | 1.0193 | 1.0312 | 1.0431 | 1.0516 | 1.0616 | 1.08 | 1.0597 | 1.0771
| 16 | SE0049 | ST3 | Pausa | 1.0038 | 1.0062 | 1.0502 | 1.0645 | 1.0807 | 1.1148 | 1.0787 | 1.1116
| 17 | SE2045 | ST3 | Nasca_Rural | 1.0489 | 1.073 | 1.0581 | 1.0734 | 1.0838 | 1.1126 | 1.0817 | 1.1093
| 18 | SE1046 | ST3 | Pisco_Urbano_Rural | 1.0409 | 1.0683 | 1.0533 | 1.0664 | 1.0797 | 1.1067 | 1.0777 | 1.1036
| 19 | SE4045 | ST3 | Puquio | 1.0155 | 1.0255 | 1.0452 | 1.0567 | 1.0595 | 1.0805 | 1.0571 | 1.0763
| 20 | SE0246 | ST3 | Palpa_Rural | 1.0591 | 1.0925 | 1.0487 | 1.0644 | 1.0574 | 1.0798 | 1.0552 | 1.0758
| 21 | SE0051 | ST4 | Huaytará_Chocorvos | 1.0921 | 1.1502 | 1.0527 | 1.0697 | 1.0858 | 1.126 | 1.0821 | 1.1198
| 22 | SE0053 | ST4 | Chaviña | 1.008 | 1.015 | 1.0468 | 1.0643 | 1.0681 | 1.1053 | 1.0638 | 1.0969
| 23 | SE0054 | ST4 | Incuyo | 1.022 | 1.0406 | 1.0514 | 1.0719 | 1.067 | 1.1011 | 1.0609 | 1.0896
| 24 | SE0056 | ST4 | Tambo_Quemado | 1.0005 | 1.0008 | 1.0533 | 1.0735 | 1.0879 | 1.1368 | 1.084 | 1.1296
| 25 | SE0247 | ST4 | Puquio_Rural | 1.0353 | 1.0602 | 1.0477 | 1.0662 | 1.0594 | 1.0887 | 1.0554 | 1.081
| 26 | SR0043 | SER | SER_Chincha | 1.019 | 1.0343 | 1.0514 | 1.0708 | 1.076 | 1.1158 | 1.076 | 1.1158
| 27 | SR0045 | SER | SER_Nasca | 1.0183 | 1.0343 | 1.0505 | 1.0708 | 1.0741 | 1.1158 | 1.0741 | 1.1158
Cuadros para el Informe:
[5 empty] | Sector Típico 2 | Sector Típico 3 | Sector Típico 4 | Sector Típico SER
Media Tensión
|  |  |  | Energía | 0.68% | 4.02% | 5.74% | 1.86%
|  |  |  | Potencia | 1.04% | 6.03% | 8.94% | 3.32%
Baja Tensión
|  |  |  | Energía | 8.4% | 6.3% | 6.97% | 7.06%
|  |  |  | Técnicas | 5.84% | 3.74% | 4.41% | 4.5%
|  |  |  | SEDs MT/BT | 2.27% | 2.05% | 2.26% | 2.33%
|  |  |  | Redes BT-SP | 3.39% | 1.5% | 1.81% | 2.17%
|  |  |  | Acometidas | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 0%
|  |  |  | Medidores | 0.13% | 0.16% | 0.31% | 0%
|  |  |  | No Técnicas | 2.56% | 2.56% | 2.56% | 2.56%
|  |  |  | Potencia | 10.54% | 8.26% | 9.85% | 10.38%
|  |  |  | Técnicas | 7.98% | 5.7% | 7.29% | 7.82%
|  |  |  | SEDs MT/BT | 3.1% | 3.17% | 3.83% | 4.05%
|  |  |  | Redes BT-SP | 4.63% | 2.23% | 2.88% | 3.77%
|  |  |  | Acometidas | 0.07% | 0.05% | 0.05% | 0%
|  |  |  | Medidores | 0.18% | 0.25% | 0.53% | 0%
|  |  |  | No Técnicas | 2.56% | 2.56% | 2.56% | 2.56%
|  |  |  | Rubro de Pérdida | Referido a ingreso de etapa
[5 empty] | Potencia | Energía
|  |  |  | Pérdidas Técnicas MT | 1.77% | 1.15%
|  |  |  | Pérdidas Técnicas BT | 7.79% | 5.66%
|  |  |  | Pérdidas en las SED MT/BT | 3.14% | 2.25%
|  |  |  | Pérdidas en las redes de BT | 4.39% | 3.22%
|  |  |  | Pérdidas en Acometida | 0.07% | 0.05%
|  |  |  | Pérdidas en Medidores | 0.19% | 0.14%
|  |  |  | Total Pérdidas Técnicas | 9.56% | 6.81%
|  |  |  | Pérdidas No Técnicas | 2.56% | 2.56%
|  |  |  | Total Pérdidas | 12.12% | 9.37%
|  |  |  | Pérdidas Medición Centralizada | 9.85% | 7.55%
(*) Porcentaje referido al ingreso en cada nivel de tensión
Total Empresa
|  |  |  | Media Tensión | PEMT | 1.0116
[5 empty] | PPMT | 1.018
|  |  |  | SED MT/BT | PEBTSED | 1.0505
[5 empty] | PPBTSED | 1.0604
|  |  |  | Baja Tensión | PEBT | 1.0896
[5 empty] | PPBT | 1.1154
|  |  |  | Medición Centralizada | PEBTCO | 1.0873
[5 empty] | PPBTCO | 1.1122

## Unifilar_Trafo_Cargas_2 (hidden)
SISTEMA ELÉCTRICO - SET PEDREGAL | [16 empty] | SISTEMA ELÉCTRICO - SET EL CARMEN
(CONFIGURACION ACTUAL SET PEDREGAL) | [16 empty] | (CONFIGURACION ACTUAL SET EL CARMEN)
EPOCAS DE ALTO CONSUMO | [16 empty] | EPOCAS DE ALTO CONSUMO
|  | TRAFO 01 |  |  | 60/10 KV | [13 empty] | TRAFO 01 |  |  | 60/10 KV
|  | Pot. Inst. |  |  | 25 | 31.25 | MVA ONAF | [11 empty] | Pot. Inst. |  |  | 7 | 8.4 | MVA ONAF
|  | Demanda |  |  | 22.04 / 21.82 MVA | [13 empty] | Demanda |  |  | 8.9 / 8.64 MVA
[12 empty] | PE101 | 6.655 | MW | 2.268 | MVAR | [12 empty] | CA101 | 4.724 | MW | 1.052 | MVAR
[12 empty] | PE102 | 7.542 | MW | 2.563 | MVAR | [13 empty] | 0 | MW |  | MVAR
|  |  | 20.728 | MW |  |  |  | 20.945 | MW |  |  | PE103 | 3.583 | MW | 0.508 | MVAR |  |  |  | 8.6023 | MW |  |  |  | 8.567 | MW |  |  | CA103 | RESERVA | MW | RESERVA | MVAR
|  |  | 22.04 | MVA |  |  |  | 21.82 | MVA | [10 empty] | 8.9 | MVA |  |  |  | 8.64 | MVA
|  |  | 7.481 | MVAR |  |  |  | 6.128 | MVAR |  |  | PE104 | 6.051 | MW | 2.236 | MVAR |  |  |  | 2.2964 | MVAR |  |  |  | 1.142 | MVAR |  |  | CA104 | 1.471 | MW | 0.843 | MVAR
|  |  | 70.53% | :FU |  |  |  | 69.82% | :FU | [10 empty] | 106% | :FU |  |  |  | 102.9% | :FU
[12 empty] | PE105 | 3.037 | MW | -0.155 | MVAR |  |  |  | 22/10/2019 09:15:00 |  |  |  |  | 22/10/2019 09:15:00 |  |  |  | CA105 | 4.679 | MW | 0.788 | MVAR
[10 empty] | F.Coinc: | 89.95% | [15 empty] | F.Coinc: | 78.78%
| RESERVA (ONAF) : | TRAFO 01 | [6 empty] | TOTAL | [8 empty] | RESERVA (ONAF) : | TRAFO 01 | [6 empty] | TOTAL
|  | 220 kV | 0 | MVA |  |  |  |  | 220 kV | 0 | MVA | [7 empty] | 220 kV | 0 | MVA |  |  |  |  | 220 kV | 0 | MVA
|  | 60 kV | 9.21 | MVA |  |  |  |  | 60 kV | 9.21 | MVA | RESERVA_TOTAL_DEL_TRANSFORMADOR_DE_POTENCIA | [6 empty] | 60 kV | -0.5 | MVA |  |  |  |  | 60 kV | -0.5 | MVA | SOBRECARGA DEL TRAFO - ROTAR TRAFO
|  | 22.9kK | 0 | MVA |  |  |  |  | 22.9kV | 0 | MVA | [7 empty] | 22.9kK | 0 | MVA |  |  |  |  | 22.9kV | 0 | MVA
|  | 10 kV | 9.43 | MVA |  |  |  |  | 10 kV | 9.43 | MVA | RESERVA_TOTAL_DEL_TRANSFORMADOR_DE_POTENCIA | [6 empty] | 10 kV | -0.24 | MVA |  |  |  |  | 10 kV | -0.24 | MVA | SOBRECARGA DEL TRAFO - ROTAR TRAFO
ESCENARIO 1: | [16 empty] | ESCENARIO 1:
CONFIGURACION ACTUAL - TRANFERENCIA + INCREMENTO DE POTENCIA DE 0.587MW | [16 empty] | ROTACIÓN DE TRAFO DE LUREN DE 15MVA A EL CARMEN CON MAXIMA DEMANDA 2019 + TRANSFERENCIA DE PE101 A CA105
|  | TRAFO 01 |  |  | 60/10 KV | [13 empty] | TRAFO 01 |  |  | 60/10 KV
|  | Pot. Inst. |  |  | 25 | 31.25 | MVA ONAF | [11 empty] | Pot. Inst. |  |  | 15 | 18.75 | MVA ONAF
|  | Demanda |  |  | 22.04 / 21.82 MVA | [13 empty] | Demanda |  |  | #REF!
[12 empty] | PE101 | #REF! | MW | 2.268 | MVAR | [12 empty] | CA101 | 4.724 | MW | 1.052 | MVAR
[12 empty] | PE102 | 7.542 | MW | 2.563 | MVAR | [12 empty] | CA102 | 0 | MW | 0 | MVAR
|  |  | 20.728 | MW |  |  |  | 20.945 | MW |  |  | PE103 | 3.583 | MW | 0.508 | MVAR |  |  |  | #REF! | MW |  |  |  | #REF! | MW |  |  | CA103 | RESERVA | MW | RESERVA | MVAR
|  |  | 22.04 | MVA |  |  |  | 21.82 | MVA | [10 empty] | #REF! | MVA |  |  |  | #REF! | MVA
|  |  | 7.481 | MVAR |  |  |  | 6.128 | MVAR |  |  | PE104 | 6.051 | MW | 2.236 | MVAR |  |  |  | 2.2964 | MVAR |  |  |  | 1.142 | MVAR |  |  | CA104 | 1.471 | MW | 0.843 | MVAR
|  |  | 70.53% | :FU |  |  |  | 69.82% | :FU | [10 empty] | #REF! | :FU |  |  |  | #REF! | :FU
[12 empty] | PE105 | 3.037 | MW | -0.155 | MVAR | [12 empty] | CA105 | #REF! | MW | 0.788 | MVAR
[10 empty] | F.Coinc: | #REF! | [15 empty] | F.Coinc: | #REF!
| RESERVA (ONAF) : | TRAFO 01 | [6 empty] | TOTAL | [8 empty] | RESERVA (ONAF) : | TRAFO 01 | [6 empty] | TOTAL
|  | 220 kV | 27.96 | MVA |  |  |  |  | 220 kV | 27.96 | MVA | [7 empty] | 220 kV | 0 | MVA |  |  |  |  | 220 kV | 0 | MVA
|  | 60 kV | 50 | MVA |  |  |  |  | 60 kV | 50 | MVA | [7 empty] | 60 kV | #REF! | MVA |  |  |  |  | 60 kV | #REF! | MVA | #REF!
|  | 10 kV | 8.18 | MVA |  |  |  |  | 10 kV | 8.18 | MVA | RESERVA TOTAL DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA | [6 empty] | 22.9kK | 0 | MVA |  |  |  |  | 22.9kV | 0 | MVA
[19 empty] | 10 kV | #REF! | MVA |  |  |  |  | 10 kV | #REF! | MVA | #REF!
LINEA 60 KV
BARRA 10 KV
BARRA 60 KV
LINEA 60
KV
BARRA 10 KV
BARRA 60 KV
BARRA 220 KV
BARRA 10 KV
BARRA 60 KV
BARRA 220 KV
BARRA 10 KV
BARRA 60 KV

## 1) Red Actual (hidden)
Flujo de carga - Reporte sumario
Parámetros del estudio
Nombre del estudio
Fecha | Fri Dec 22 2017
Tiempo | 12h25m19s
Nombre del proyecto | Nuevo
Método de cálculo | Caída de tensión - Desequilibrada
Precisión | 0.1 %
Factores de carga | Global (P=100.00%, Q=100.00%)
Factores de motor | Como definido
Factores de generador | Como definido
Condensadores shunt | On
Modelo de carga de sensibilidad | De la biblioteca
Resumen total | kW | kvar | kVA | FP(%)
Fuentes (Potencia de equilibrio) | 7861.728 | 2845.7414 | 8360.9216 | 94.0294
Generadores | 0 | 0 | 0 | 0
Producción total | 7861.728 | 2845.7414 | 8360.9216 | 94.0294
Carga leída (no regulada) | 7810.8628 | 4467.2111 | 8998.0861 | 86.8058
Carga utilizada (regulada) | 7809.2103 | 4466.5301 | 8996.3136 | 86.8046
Condensadores shunt (regulados) | 0 | -1688.3325 | 1688.3325 | 0
Reactancias shunt(reguladas) | 0 | 0 | 0 | 0
Motores | 0 | 0 | 0 | 0
Cargas totales | 7809.2103 | 2778.1976 | 8288.6759 | 94.2154
Capacitancia del cable | 0 | -5.5196 | 5.5196 | 0
Capacitancia de la línea | 0 | -11.3554 | 11.3554 | 0
Capacitancia shunt total | 0 | -16.875 | 16.875 | 0
Pérdidas en las líneas | 49.4973 | 82.3649 | 96.0936 | 51.5095
Pérdidas en los cables | 2.9739 | 2.0539 | 3.6142 | 82.2835
Pérdidas de carga del transformador | 0 | 0 | 0 | 0
Pérdidas en vacío del transformador | 0 | 0 | 0 | 0
Pérdidas totales | 52.4712 | 84.4188 | 99.397 | 52.7895
Condiciones anormales | Fase | Conteo | Peor caso |  | Valor
| A | 10 | SEC_1080_848857_848857 |  | 111.50 %
Sobrecarga | B | 10 | SEC_1080_848857_848857 |  | 111.50 %
| C | 10 | SEC_1080_848857_848857 |  | 111.50 %
| A | 0 | NODE_2010_326877_SE30738_VIRTUAL |  | 100.63 %
Subtensión | B | 0 | NODE_2010_326877_SE30738_VIRTUAL |  | 100.63 %
| C | 0 | NODE_2010_326877_SE30738_VIRTUAL |  | 100.63 %
| A | 0 | NET_2030_154_PA108 |  | 102.00 %
Sobretensión | B | 0 | NET_2030_154_PA108 |  | 102.00 %
| C | 0 | NET_2030_154_PA108 |  | 102.00 %
Costo anual de las pérdidas del sistema | kW | MW-h/año | k$/año
Pérdidas en las líneas | 49.4973 | 433.5967 | 43.3597
Pérdidas en los cables | 2.9739 | 26.0513 | 2.6051
Pérdidas de carga del transformador | 0 | 0 | 0
Pérdidas en vacío del transformador | 0 | 0 | 0
Pérdidas totales | 52.4712 | 459.648 | 45.9648

## 2) Ingreso SU (hidden)
Flujo de carga - Reporte sumario
Parámetros del estudio
Nombre del estudio
Fecha | Fri Dec 22 2017
Tiempo | 12h39m51s
Nombre del proyecto | Nuevo
Método de cálculo | Caída de tensión - Desequilibrada
Precisión | 0.1 %
Factores de carga | Global (P=100.00%, Q=100.00%)
Factores de motor | Como definido
Factores de generador | Como definido
Condensadores shunt | On
Modelo de carga de sensibilidad | De la biblioteca
Resumen total | kW | kvar | kVA | FP(%)
Fuentes (Potencia de equilibrio) | 8572.1727 | 3096.5652 | 9114.3218 | 94.0517
Generadores | 0 | 0 | 0 | 0
Producción total | 8572.1727 | 3096.5652 | 9114.3218 | 94.0517
Carga leída (no regulada) | 8510.8628 | 4697.29 | 9721.0761 | 87.5506
Carga utilizada (regulada) | 8508.6169 | 4696.401 | 9718.6801 | 87.5491
Condensadores shunt (regulados) | 0 | -1685.2108 | 1685.2108 | 0
Reactancias shunt(reguladas) | 0 | 0 | 0 | 0
Motores | 0 | 0 | 0 | 0
Cargas totales | 8508.6169 | 3011.1902 | 9025.7314 | 94.2707
Capacitancia del cable | 0 | -5.5137 | 5.5137 | 0
Capacitancia de la línea | 0 | -11.3938 | 11.3938 | 0
Capacitancia shunt total | 0 | -16.9075 | 16.9075 | 0
Pérdidas en las líneas | 60.0057 | 99.8523 | 116.4954 | 51.5091
Pérdidas en los cables | 3.4982 | 2.4302 | 4.2595 | 82.1268
Pérdidas de carga del transformador | 0 | 0 | 0 | 0
Pérdidas en vacío del transformador | 0 | 0 | 0 | 0
Pérdidas totales | 63.5039 | 102.2825 | 120.393 | 52.7472
Condiciones anormales | Fase | Conteo | Peor caso |  | Valor
| A | 10 | SEC_1080_848857_848857 |  | 111.83 %
Sobrecarga | B | 10 | SEC_1080_848857_848857 |  | 111.83 %
| C | 10 | SEC_1080_848857_848857 |  | 111.83 %
| A | 0 | NODE_2010_326877_SE30738_VIRTUAL |  | 100.36 %
Subtensión | B | 0 | NODE_2010_326877_SE30738_VIRTUAL |  | 100.36 %
| C | 0 | NODE_2010_326877_SE30738_VIRTUAL |  | 100.36 %
| A | 0 | NET_2030_154_PA108 |  | 102.00 %
Sobretensión | B | 0 | NET_2030_154_PA108 |  | 102.00 %
| C | 0 | NET_2030_154_PA108 |  | 102.00 %
Costo anual de las pérdidas del sistema | kW | MW-h/año | k$/año
Pérdidas en las líneas | 60.0057 | 525.6503 | 52.565
Pérdidas en los cables | 3.4982 | 30.6442 | 3.0644
Pérdidas de carga del transformador | 0 | 0 | 0
Pérdidas en vacío del transformador | 0 | 0 | 0
Pérdidas totales | 63.5039 | 556.2944 | 55.6294