## Control_Proyecto
CYMDIST PA217 - Control de ejecución
Parametro | Valor | Unidad | Obligatorio | Descripcion
NetworkID | NET_2030_179_PA217 |  | TRUE | Red objetivo en CYMDIST
Tension_MT_LL | 22.9 | kV | TRUE | Tensión base línea-línea
Demanda_Max_Cabecera_kW | 6488 | kW | TRUE | Máxima demanda medida/objetivo en cabecera
FP_Cabecera | 0.95 | pu | TRUE | Factor de potencia en cabecera si no se ingresa kvar
Q_Cabecera_kvar | 2770 | kvar | FALSE | Usar en lugar de FP cuando se disponga
Modo_Distribucion | Conectado+Fijos |  | TRUE | Grandes clientes fijos + residual distribuido
Escenario_Base | ACTUAL |  | TRUE | Escenario operativo base
Ejecutar_Flujo | TRUE |  | TRUE | Ejecuta flujo luego de distribución
Ejecutar_Opt_Recloser | FALSE |  | FALSE | Ubicación óptima de reconectadores
Ejecutar_Opt_Regulador | FALSE |  | FALSE | Ubicación óptima de reguladores de tensión
Ejecutar_Opt_Capacitor | FALSE |  | FALSE | Ubicación óptima de bancos de condensadores
Limite_Vmin_pu | 0.95 | pu | TRUE | Criterio de diagnóstico
Limite_Vmax_pu | 1.05 | pu | TRUE | Criterio de diagnóstico
Fecha_Medicion_Cabecera | 13/08/2026 11:15:00

## Clientes_Grandes
Clientes grandes - cargas fijas no redistribuibles
Activo | LoadID | SectionID | Cliente | kW_Fijo | kvar_Fijo | FP | Fases | Ano_Ingreso | Escenario | Observacion
FALSE | LOAD_GRANDE_001 |  | Cliente grande 1 |  |  |  | ABC | 2026 | ACTUAL | Desactivado: completar LoadID real CYMDIST y kW/FP antes de WRITE
FALSE | LOAD_GRANDE_002 |  | Cliente grande 2 |  |  |  | ABC | 2027 | FUTURO
FALSE | LOAD_GRANDE_003 |  | Cliente grande 3 |  |  |  | ABC | 2028 | FUTURO

## Distribucion_Carga
Configuración de distribución de carga
Parametro | Valor | Unidad | Descripcion
Metodo_Residual | Connected_kVA |  | Distribuye solo demanda residual a cargas normales
Excluir_Clientes_Grandes | TRUE |  | Clientes_Grandes se fijan antes de distribuir residual
Demanda_Residual_kW |  | kW | Calculada: cabecera - suma grandes clientes - generación neta
Q_Residual_kvar |  | kvar | Calculada según cabecera y cargas fijas
Factor_P_inicial | 1 | pu | Escala P de cargas normales antes de distribución
Factor_Q_inicial | 1 | pu | Escala Q de cargas normales antes de distribución
Diversificacion | TRUE |  | Aplicar solo si la base CYMDIST está correctamente parametrizada
Tolerancia_pct | 0.1 | % | Tolerancia solver
Iteraciones | 60 |  | Máximo de iteraciones
Metodo_Flujo | BalancedVoltageDrop |  | A confirmar con introspección CymPy 9.2 R1
Modelo_Carga | AsDefined |  | Modelo de sensibilidad según base
Vz_pct | 20 | % | Umbral de diagnóstico; no alterar permanentemente sin validación

## Reconectadores
Catálogo - Reconectadores
EquipmentID | Fabricante | Modelo | Vnom_kV | BIL_kV | Inom_A | Iinterrupt_kA | Fases | Control | Telemando | Fuente | Estado
REC_27KV_630A |  |  | 27 | 150 | 630 |  | 3 | Electrónico | TRUE |  | PENDIENTE

## Reguladores
Catálogo - Reguladores
EquipmentID | Fabricante | Modelo | kVA | Vnom_kV | Fases | Rango_pct | Pasos | Paso_pct | Inom_A | Control | Fuente | Estado
REG_22_9_5MVA |  |  | 5000 | 22.9 | 3 | 10 |  |  |  | Automático |  | PENDIENTE

## Capacitores
Catálogo - Capacitores
EquipmentID | Fabricante | Modelo | kvar | Vnom_kV | Fases | Pasos | kvar_por_paso | Control | Fuente | Estado
CAP_22_9_300KVAR |  |  | 300 | 22.9 | 3 | 1 | 300 | Fijo/Automático |  | PENDIENTE

## Transformadores
Catálogo - Transformadores
EquipmentID | Fabricante | Modelo | kVA | Vprim_kV | Vsec_kV | Conexion | Z_pct | X_R | Tap_pct | Perd_Fe_W | Perd_Cu_W | Fuente | Estado
TR_22_9_0_38_100 |  |  | 100 | 22.9 | 0.38 | Dyn5 |  |  | 2.5 |  |  |  | PENDIENTE
TR_22_9_0_38_250 |  |  | 250 | 22.9 | 0.38 | Dyn5 |  |  | 2.5 |  |  |  | PENDIENTE
TR_22_9_0_38_400 |  |  | 400 | 22.9 | 0.38 | Dyn5 |  |  | 2.5 |  |  |  | PENDIENTE

## Seccionadores
Catálogo - Seccionadores
EquipmentID | Tipo | Fabricante | Modelo | Vnom_kV | BIL_kV | Inom_A | Iinterrupt_A | Control | Fuente | Estado
CUTOUT_27KV_100A | Cut-out |  |  | 27 | 150 | 100 | 10000 | No aplica |  | REVISAR
SW_27KV_400A | Seccionador |  |  | 27 | 150 | 400 |  | Manual |  | PENDIENTE

## Escenarios
Escenarios de simulación y optimización
Activo | Escenario | Ano | DemandaCabecera_kW | FP | Topologia | IncluirGrandes | EjecutarFlujo | EjecutarOpt | Descripcion
TRUE | ACTUAL | 2026 |  |  | Normal | TRUE | TRUE | FALSE | Estado actual corregido
FALSE | ACTUAL_OPT | 2026 |  |  | Normal | TRUE | TRUE | TRUE | Estado actual + optimización
FALSE | FUTURO_2027 | 2027 |  |  | Normal | TRUE | TRUE | TRUE | Escenario de expansión
FALSE | CONTINGENCIA | 2026 |  |  | Transferencia | TRUE | TRUE | TRUE | Escenario de transferencia/cambio topológico

## Criterios_Opt
Criterios para módulos de ubicación óptima
Modulo | Parametro | Valor | Unidad | Peso | Activo | Descripcion
Reconectador | Objetivo | Reliability |  |  | TRUE | Ubicación óptima para confiabilidad
Reconectador | MaxDispositivos | 3 | und |  | TRUE | Límite de nuevos reconectadores
Reconectador | SAIFI_Peso | 1 | pu | 1 | TRUE | Criterio de confiabilidad
Reconectador | SAIDI_Peso | 1 | pu | 1 | TRUE | Criterio de confiabilidad
Regulador | Vmin | 0.95 | pu | 1 | TRUE | Límite inferior
Regulador | Vmax | 1.05 | pu | 1 | TRUE | Límite superior
Regulador | MaxReguladores | 2 | und |  | TRUE | Máximo a instalar
Regulador | Perdidas_Peso | 1 | pu | 0.5 | TRUE | Penaliza pérdidas
Capacitor | FPmin | 0.95 | pu | 1 | TRUE | FP mínimo objetivo
Capacitor | Vmax | 1.05 | pu | 1 | TRUE | Evitar sobretensión
Capacitor | MaxBancos | 4 | und |  | TRUE | Máximo bancos
Capacitor | Perdidas_Peso | 1 | pu | 1 | TRUE | Minimización de pérdidas
Capacitor | kvarMaxTotal | 1800 | kvar |  | TRUE | Límite de compensación
Todos | CAPEX_Peso | 1 | pu | 0.25 | TRUE | Capa económica opcional
Todos | RestriccionRadial | TRUE |  |  | TRUE | Mantener topología radial cuando aplique

## Salida_Diagnostico
Esquema de resultados esperados
Escenario | Converge | P_Cabecera_kW | Q_Cabecera_kvar | S_Cabecera_kVA | Vmin_pu | Nodo_Vmin | Vmax_pu | Perdidas_kW | Perdidas_pct | Imax_A | Seccion_Imax | Sobrecargas | Violaciones_V | Estado