## Correcciones
PA217 - Matriz maestra de correcciones masivas
Activo | Tipo | ID_CYMDIST | ID_Seccion | Equipo_Actual | Equipo_Nuevo | BaseVoltage_kV | Fase | Observacion | Origen_Dato

## Voltajes_Base
Lista de tensiones base
ID | Tension_LL_kV | Tension_LN_kV | Nivel | Activo | Nota
MV_22_9 | 22.9 | 13.221 | MT | TRUE | PA217 primario; tensión línea-línea
MV_10 | 10 | 5.774 | MT | FALSE | Usar solo donde exista red 10 kV
LV_0_38 | 0.38 | 0.2194 | BT | TRUE | Secundario 380/220 V si aplica
LV_0_22 | 0.22 | 0.127 | BT | FALSE | Usar solo si aplica a la red modelada

## Lineas_Aereas
Catálogo de líneas aéreas AAAC 6201-T81
EquipmentID | Material | Aleacion | Seccion_mm2 | Rdc20_ohm_km | Rac25_ohm_km | Rac80_ohm_km | Ampacidad_A | Diametro_mm | Hilos | GMR_cm | TensionClase_kV | Fuente | Estado
ATVB1-22.9KV-035 | Aluminio | 6201-T81 | 35 | 0.966 | 0.983 | 1.177 | 170 | 7.5 | 7 | 0.28 | 27 | Completar/validar con ficha fabricante | REVISAR
ATVB1-22.9KV-050 | Aluminio | 6201-T81 | 50 | 0.641 | 0.653 | 0.781 | 210 | 9 | 7 | 0.34 | 27 | Completar/validar con ficha fabricante | REVISAR
ATVB1-22.9KV-070 | Aluminio | 6201-T81 | 70 | 0.443 | 0.451 | 0.54 | 255 | 10.7 | 7 | 0.4 | 27 | Completar/validar con ficha fabricante | REVISAR
AAAC_95 | Aluminio | 6201-T81 | 95 | 0.321 | 0.327 | 0.391 | 300 | 12.5 | 19 | 0.47 | 27 | NO en biblioteca CYMDIST (solo 35/50/70/120); no asignar a red hasta crear equipo | REVISAR
ATVB1-22.9KV-120 | Aluminio | 6201-T81 | 120 | 0.2828 | 0.2879 | 0.3439 | 340 | 14 | 19 | 0.53 | 27 | Valores 120 mm² usados en trabajo previo; verificar ampacidad por condición | VALIDAR
AAAC_150 | Aluminio | 6201-T81 | 150 | 0.225 | 0.229 | 0.274 | 390 | 15.8 | 19 | 0.6 | 27 | NO en biblioteca CYMDIST (solo 35/50/70/120); no asignar a red hasta crear equipo | REVISAR
AAAC_185 | Aluminio | 6201-T81 | 185 | 0.181 | 0.184 | 0.22 | 450 | 17.5 | 19 | 0.66 | 27 | NO en biblioteca CYMDIST (solo 35/50/70/120); no asignar a red hasta crear equipo | REVISAR
AAAC_240 | Aluminio | 6201-T81 | 240 | 0.139 | 0.142 | 0.169 | 520 | 20.1 | 37 | 0.76 | 27 | NO en biblioteca CYMDIST (solo 35/50/70/120); no asignar a red hasta crear equipo | REVISAR

## Cables_Subterraneos
Catálogo cable Cu XLPE 18/30(36) kV
EquipmentID | Conductor | Aislamiento | Uo_U_kV | Seccion_mm2 | Rdc20_ohm_km | Rdc25_ohm_km | Rdc90_ohm_km | Amp_Aire_A | Amp_Enterrado_A | Icc_1s_kA | Hilos_min | Temp_Operacion_C | Temp_CC_C | Fuente | Estado
XLPE050 | Cu | XLPE | 18/30(36) | 50 | 0.387 | 0.395 | 0.493 | 238 | 196 | 7.2 | 19 | 90 | 250 | Prysmian ASEAN MV Cables 2025 | REF
CU_XLPE_70_18_30KV | Cu | XLPE | 18/30(36) | 70 | 0.268 | 0.273 | 0.342 | 296 | 239 | 10 | 19 | NO en biblioteca CYMDIST aun; crear con sync Excel o Equipos>Cable (manual EquipmentModeling) | 250 | Prysmian ASEAN MV Cables 2025 | REF
CU_XLPE_95_18_30KV | Cu | XLPE | 18/30(36) | 95 | 0.193 | 0.197 | 0.246 | 361 | 285 | 13.6 | 19 | NO en biblioteca CYMDIST aun; crear con sync Excel o Equipos>Cable (manual EquipmentModeling) | 250 | Prysmian ASEAN MV Cables 2025 | REF
XLPE120 | Cu | XLPE | 18/30(36) | 120 | 0.153 | 0.156 | 0.195 | 417 | 323 | 17.2 | 37 | 90 | 250 | Prysmian ASEAN MV Cables 2025 | REF
CU_XLPE_150_18_30KV | Cu | XLPE | 18/30(36) | 150 | 0.124 | 0.126 | 0.158 | 473 | 361 | 21.5 | 37 | NO en biblioteca CYMDIST aun; crear con sync Excel o Equipos>Cable (manual EquipmentModeling) | 250 | Prysmian ASEAN MV Cables 2025 | REF
CU_XLPE_185_18_30KV | Cu | XLPE | 18/30(36) | 185 | 0.099 | 0.101 | 0.126 | 543 | 406 | 26.5 | 37 | NO en biblioteca CYMDIST aun; crear con sync Excel o Equipos>Cable (manual EquipmentModeling) | 250 | Prysmian ASEAN MV Cables 2025 | REF
CU_XLPE_240_18_30KV | Cu | XLPE | 18/30(36) | 240 | 0.075 | 0.0765 | 0.0957 | 641 | 469 | 34.3 | 37 | NO en biblioteca CYMDIST aun; crear con sync Excel o Equipos>Cable (manual EquipmentModeling) | 250 | Prysmian ASEAN MV Cables 2025 | REF
CU_XLPE_300_18_30KV | Cu | XLPE | 18/30(36) | 300 | 0.06 | 0.0612 | 0.0765 | 735 | 526 | 42.9 | 61 | NO en biblioteca CYMDIST aun; crear con sync Excel o Equipos>Cable (manual EquipmentModeling) | 250 | Prysmian ASEAN MV Cables 2025 | REF
CU_XLPE_400_18_30KV | Cu | XLPE | 18/30(36) | 400 | 0.047 | 0.0479 | 0.0599 | 845 | 590 | 57.2 | 61 | NO en biblioteca CYMDIST aun; crear con sync Excel o Equipos>Cable (manual EquipmentModeling) | 250 | Prysmian ASEAN MV Cables 2025 | REF
CU_XLPE_500_18_30KV | Cu | XLPE | 18/30(36) | 500 | 0.0366 | 0.0373 | 0.0467 | 961 | 668 | 71.5 | 61 | NO en biblioteca CYMDIST aun; crear con sync Excel o Equipos>Cable (manual EquipmentModeling) | 250 | Prysmian ASEAN MV Cables 2025 | REF
CU_XLPE_630_18_30KV | Cu | XLPE | 18/30(36) | 630 | 0.0283 | 0.0289 | 0.0361 | 1078 | 734 | 90.1 | 91 | NO en biblioteca CYMDIST aun; crear con sync Excel o Equipos>Cable (manual EquipmentModeling) | 250 | Prysmian ASEAN MV Cables 2025 | REF

## Seccionadores_Fusibles
Catálogo seccionadores / cut-outs
EquipmentID | Tipo | Tension_nom_kV | BIL_kV | Corriente_nom_A | Interrupcion_A | Momentanea_A | Control | Reversible | Telemando | Automatico | Fuente | Estado
SEC22.9KV | Cut-out fusible | 27 | 150 | 100 | 10000 |  | No aplica | FALSE | FALSE | FALSE | Completar con fabricante real | REVISAR
SW_27KV_400A | Seccionador | 27 | 150 | 400 |  |  | Manual | TRUE | FALSE | FALSE | Completar con fabricante real | PENDIENTE
SW_27KV_630A | Seccionador | 27 | 150 | 630 |  |  | Manual | TRUE | FALSE | FALSE | Completar con fabricante real | PENDIENTE
REC_27KV_630A | Reconectador | 27 | 150 | 630 | 12500 | 20000 | Electrónico | TRUE | TRUE | TRUE | Completar con fabricante real | PENDIENTE
SECTIONALIZER_27KV | Seccionalizador | 27 | 150 | 400 |  |  | Electrónico | TRUE | TRUE | TRUE | Completar con fabricante real | PENDIENTE

## Transformadores
Catálogo de transformadores MT/BT
EquipmentID | Tipo | kVA | Vprim_kV | Vsec_kV | Conexion | Z_pct | X_R | Perdidas_Fe_W | Perdidas_Cu_W | Tap_pct | Fuente | Estado
TR_22_9_0_38_25 | Distribución | 25 | 22.9 | 0.38 | Dyn5 |  |  |  |  | 2.5 | Completar según placa/fabricante | PENDIENTE
TR_22_9_0_38_50 | Distribución | 50 | 22.9 | 0.38 | Dyn5 |  |  |  |  | 2.5 | Completar según placa/fabricante | PENDIENTE
TR_22_9_0_38_100 | Distribución | 100 | 22.9 | 0.38 | Dyn5 |  |  |  |  | 2.5 | Completar según placa/fabricante | PENDIENTE
TR_22_9_0_38_160 | Distribución | 160 | 22.9 | 0.38 | Dyn5 |  |  |  |  | 2.5 | Completar según placa/fabricante | PENDIENTE
TR_22_9_0_38_250 | Distribución | 250 | 22.9 | 0.38 | Dyn5 |  |  |  |  | 2.5 | Completar según placa/fabricante | PENDIENTE
TR_22_9_0_38_400 | Distribución | 400 | 22.9 | 0.38 | Dyn5 |  |  |  |  | 2.5 | Completar según placa/fabricante | PENDIENTE
TR_22_9_0_38_630 | Distribución | 630 | 22.9 | 0.38 | Dyn5 |  |  |  |  | 2.5 | Completar según placa/fabricante | PENDIENTE

## Cargas
Cargas / distribución de demanda
LoadID | SectionID | Tipo | kW | kvar | kVA | FP | Capacidad_Conectada_kVA | Factor_Utilizacion | Fases | Modelo | nP | nQ | Vz_pct | Estado
DEV_2010_803410_SE30800 |  | Concentrada | [6 empty] | ABC | Como definido |  |  |  | REVISAR 260044
DEV_2010_328586_SE30424 |  | Concentrada | [6 empty] | ABC | Como definido |  |  |  | REVISAR 260044
DEV_2010_926339_SE30895 |  | Concentrada | [6 empty] | ABC | Como definido |  |  |  | REVISAR 260044

## Reguladores
Catálogo de reguladores
EquipmentID | kVA | Vnom_kV | Fases | Rango_pct | Pasos | Control | Estado
REG_22_9_5MVA | 5000 | 22.9 | 3 | ±10 |  | Automático | PENDIENTE

## Capacitores
Catálogo de bancos de capacitores
EquipmentID | kvar | Vnom_kV | Fases | Control | Estado
CAP_22_9_300KVAR | 300 | 22.9 | 3 | Fijo/automático | PENDIENTE

## Fuente
Parámetros de fuente
NetworkID | Vnom_LL_kV | Vpu | Angulo_deg | Pcc3f_MVA | X_R | Estado
NET_2030_179_PA217 | 22.9 | 1 | 0 |  |  | VALIDAR

## Mapeo_CymPy
Mapeo de nombres internos CymPy - completar tras introspección
Tipo_Logico | DeviceType_CymPy | Campo_ID_Equipo | Campo_BaseVoltage | Campo_Seccion | Confirmado_9_2_R1 | Nota
OverheadLine |  |  |  |  | FALSE | No ejecutar WRITE hasta confirmar con inspect_cympy.py
Cable |  |  |  |  | FALSE | No ejecutar WRITE hasta confirmar con inspect_cympy.py
Switch |  |  |  |  | FALSE | No ejecutar WRITE hasta confirmar con inspect_cympy.py
Transformer |  |  |  |  | FALSE | No ejecutar WRITE hasta confirmar con inspect_cympy.py
Node |  |  |  |  | FALSE | Nodo puede no ser DeviceType; confirmar API real

## Fuentes_Notas
Fuentes y notas técnicas
Elemento | Fuente_URL_o_Referencia | Uso | Nota
Cable Cu XLPE | https://asean.prysmian.com/sites/asean.prysmian.com/files/media/documents/MV%20Cables%20-%20250219.pdf | Catálogo 18/30(36) kV | Valores previamente utilizados; verificar versión vigente
CYME/CymPy | Instalación local CYME 9.2 R1 | API CymPy | Los nombres internos se obtendrán por introspección local, no se asumirán
Red PA217 | Diagnóstico CYMDIST suministrado por usuario | Errores 220047/220052 | Base de trabajo para corrección masiva
AAAC 6201-T81 | Ficha fabricante por completar | Líneas aéreas | Revisar cada sección/calibre antes de escritura
Equipos faltantes | Placas/fichas Electro Dunas | Transformadores, switches, reguladores, capacitores | No inventar parámetros eléctricos